## Blad1
FAQ Vvw-laagspanning (20 mei 2025)
|  | Vraag | Antwoord
| Algemeen | WV (werkverantwoordelijke) is een breed begrip. Kan er WV per disclipline opgenomen worden in het Vvw-ls? | De WV moet ook zijn aangewezen als Vakbekwaam Persoon en moet dus voldoen aan de vakbekwaamheidseisen die aan een VP gesteld worden. In een multidisciplinaire omgeving betekent dit in de praktijk meestal dat er meerdere WV's noodzakelijk zijn.
| Algemeen | Hoe gaat men om met installatieverantwoordelijkheid bij meerdere techniekvelden in een object? Denk aan beweegbare brug. | Voor die objecten zullen er afspraken worden gemaakt tussen de techniekvelden.
| Algemeen | De WV is de enige die mag bepalen om onder spanning te werken. Wat is de rol van de IV ProRail hierin als eigenaar die een veilige werkplek behoort te geven? | In principe wordt spanningsloos gewerkt, het is aan ProRail om dat qua bedrijfsvoering mogelijk te maken. Er kunnen echter redenen zijn om toch te kiezen voor werken onder spanning. In dat geval is het de WV die hierover het laatste woord heeft. De IV kan wel verzoeken om onder spanning te werken maar kan het niet afdwingen.
| Algemeen | DE Vwi's zijn onvindbaar op de website van railAlert? | Is nu verbeterd, zie https://www.railalert.nl/documenten/resultaten/?zoekterm=&post_id=1212&sort=relevance&authors%5B%5D=132&authors%5B%5D=376
| Algemeen | Valt de bedrijfsvoering van de Gebouw gebonden installaties onder het Vvw-ls? | De installaties die worden beheerd door andere ProRail-bedrijfseenheden dan Assetmanagement zoals ICT, Human Facility Management (HFM) en Projecten Stations vallen niet onder het Vvw-ls. Als bij werkzaamheden aan deze installaties wordt gewerkt in ruimtes met daarin door ProRail Assetmanagement beheerde laagspanningsinstallaties dan geldt dit voorschrift wél voor wat betreft de veilige uitvoering van de werkzaamheden.
| Algemeen | Wat is het mandaat van de O-IV bij contact met een WV van de opdrachtnemer? | De O-IV kan o.m. werkplannen afwijzen op basis van operationele aspecten. De projectorganisatie van ProRail blijft uiteindelijk de partij met het mandaat maar kan adviezen en besluiten van de O-IV niet zo maar naast zich neer leggen.
| Aanwijzingen | Komt er ook een aanwijzing om in laagspanningsruimten te komen zoals bij HS-ruimten (VVw-hs/cursus 170) | Nee, de Toeganghebbend Persoon bestaat niet in het Vvw-ls. Een Toeganghebbend Persoon is in feite een Voldoende Onderricht Persoon. In het Vvw-ls is geen onderscheid gemaakt en wordt de taak van VOP gebruikt, waarbij het takenpakket in de aanwijzing moet zijn beschreven.
| Aanwijzingen | Moet je volgens het Vvw-ls een aanwijzing per systeem krijgen (bijvoorbeeld VPI)? Op dit moment is dat algemeen met VOP/VP opleiding (NEN 3140) | Nee, een aanwijzing per systeem hoeft niet. Vakbekwame Personen mogen echter alleen als VP werken aan systemen waarin ze aantoonbaar vakbekwaam zijn. Die vakbekwaamheidseis volgt uit de vaak specifieke opbouw van de spoorse installaties, waarvoor een generieke NEN 3140-achtige opleiding tekort zou schieten (of te omvangrijk zou worden). De werkgever moet vastleggen en kunnen aantonen wie aan welke systemen mag werken als VP of als VOP.
| Certificering | Komt er een opleiding VOP/VP Vvw-ls (inclusief certificering)? | Niet vanuit railAlert. Er wordt geen certificaat geëist om als VOP of VP aangewezen te worden.
| Paragraaf 7.3.7.3 | Vvw-ls (paragraaf 7.3.7.3): testen 2 partijen. Afspreken wie verantwoordelijk is voor de veiligheid. Waarom niet 1 partij? Komt er een Vvw voor beltesten? | Dat klinkt in eerste instantie als voor de hand liggend. De vraag is echter welke van de twee partijen dat dan moet zijn. Dit onderwerp heeft de aandacht van de Werkkamer Laagspanning.
| Vwi's | Mag een werkverantwoordelijke een Vwi toepassen die afwijkt van de door railAlert opgestelde Vwi? | De door railAlert opgestelde VWi’s zijn leidend voor iedereen die werkzaam is binnen de spoorbranche maar ze zijn niet bindend. Een Werkverantwoordelijke mag in een VWi een andere werkmethode voorschrijven mits deze minstens een gelijkwaardig veiligheidsniveau heeft.
| Vwi's | Kan een installatieverantwoordelijke een door de werkverantwoordelijke opgestelde Vwi afkeuren? | Ja, dat mag de O-IV als het gaat om de functionele veiligheid of beschikbaarheid van de installaties. Een WV mag geen maatregelen voorstellen die de operatie in gevaar zouden kunnen brengen. Ook heeft de O-IV een (informele) taak om vragen te stellen als een WV besluit om onder spanning te gaan werken. De onderbouwing van de WV moet sluitend zijn en de huidige praktijk is dat dat niet het geval is.
| Arbeidsgygieneische Strategie (AHS) | Wie bepaalt het afschalen in de AHS? De O-IV of de WV (aannemer). | Uitgangspunt is spanningsloos werken (dus niet afdalen). De onderbouwing om af te dalen kan zowel aan de kant van de opdrachtgever als aan die van de opdrachtnemer liggen. Het laatste woord ligt echter altijd bij de WV.
| LoToTo | Er wordt gesproken over Lock out-Tag out-Try out (LoToTo). Is er een procedure hiervoor? Wat zijn de afspraken? | LoToTo is een veiligheidsprocedure die wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat gevaarlijke installaties en/of machines, voorafgaand aan de voltooiing van het onderhoud of het service werk, goed afgesloten zijn en niet kunnen worden opgestart. Het principe van LoToTo is verwerkt in de 7 stappen om te komen tot spanningsloos werken.
| V&G plan | V&G plan Ontwerpfase van de opdrachtgever: In de RI&E moeten de specifieke gevaren worden benoemd. Wat is specifiek? En hoe gedetailleerd? | Systeemkenmerken kunnen wel gevaar opleveren maar worden geacht bekend te zijn bij de Vakbekwame en Voldoende Onderrichte Personen die de werkzaamheden gaan uitvoeren. Voorbeelden zijn de Amerikaanse klemmen in treinbeveiligingsinstallaties en de gebruikelijke systeemspanningen. De mate van detaillering hangt ook weer samen met de doelgroep en de aard van het gevaar.
| VGCU/VGCO | Het Vvw-ls spreekt nergens over VGCU of VGCO. Hoe staat dus dit document in verhouding met de verantwoordelijkheid die deze functies hebben (V&G plan, coordinatieverplichting)? | In paragraaf 5.2 van het Vvw-ls is de relatie met de VGCU of VGCO beschreven. Het Vvw-ls gaat over het beheersen van de elektrotechnische risico's. Het is dus input voor de VGCO en VGCU. Als deze niet beschikken over de benodigde elektrische kennis, dan zullen ze die moeten raadplegen. De relatie met het V&G-proces is bewust summier beschreven, dat proces gaat over veel meer dan alleen elektrotechniek en is beschreven in andere voorschriften.
| E-werkplan | Wanneer moet je een E-werkplan opstellen? Alleen voor complex werk? | Zie Vvw-ls, paragraaf 4.1.5.