Voorschrift Veilig Werken Laagspanning

Versie 1.1

17 februari 2022

Auteur Voornaam Achternaam

- Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2

Documentgeschiedenis	9

1	Inleiding	11

1.1	Doel en inhoud Voorschrift Veilig Werken Laagspanning	11

1.2	Arbocatalogus Railinfrasector	11

1.3	Relatie tussen Arbeidsomstandighedenbesluit en het Vvw-ls	11

2	Toepassingsgebied	13

3	Termen en definities	14

3.1	Afkortingen	14

3.2	Definities	14

4	Uitgangspunten	19

4.1	Werkvoorbereiding	19

4.1.1	Vastlegging	19

4.1.2	Risico-inventarisatie	19

4.1.3	V&G-plan	19

4.1.4	Veiligheidswerkinstructie	19

4.1.5	E-werkplan	20

4.2	Instructie	20

4.2.1	Mondelinge instructie	20

4.2.2	Laatste-minuut-risicoanalyse (LMRA)	20

4.2.3	Escalatie	21

4.3	Organisatie	21

4.3.1	Aanwijzing van personeel	21

4.3.2	Verplichtingen werkgever	22

4.3.3	Verplichtingen medewerkers	22

4.3.4	Vakbekwaamheidseisen	22

4.3.5	Verdeling van taken	23

4.3.6	Installatie- en werkverantwoordelijkheid bij nieuwbouw	23

4.3.7	Operationele Installatieverantwoordelijkheid	23

4.3.8	Installatieverantwoordelijkheid bij projecten	24

4.3.9	Strategische Installatieverantwoordelijkheid	25

4.3.10	Werkverantwoordelijkheid	25

4.3.11	Vakbekwaam Persoon (VP)	27

4.3.12	Voldoende Onderricht Persoon (VOP)	27

4.3.13	Toeganghebbende Persoon (THP)	27

4.3.14	Leek	28

4.3.15	Jeugdigen en studenten	28

4.4	Delegeren, combineren en overdragen van taken	28

4.4.1	Delegeren van taken	28

4.4.2	Combineren van taken	28

4.4.3	Overdracht van taken	28

4.5	Afbakening tussen opdrachtgever ProRail en opdrachtnemer	28

4.5.1	Onderhoud en storingsherstel	28

4.5.2	Projecten	29

4.5.3	Overige werkzaamheden	30

4.6	Communicatie en meldingen	30

4.6.1	Schriftelijke communicatie	30

4.6.2	Mondelinge communicatie	30

4.6.3	Tijdsafspraak	30

4.6.4	Communicatie bij starten en beëindigen van werkzaamheden	30

4.7	Toezicht	30

4.7.1	Toezicht gericht op veiligheid van uitvoerenden	31

4.7.2	Toezicht gericht op veiligheid en beschikbaarheid van de installatie	31

4.7.3	Inspecties gericht op naleving van regelgeving, procedures en instructies	31

4.8	Gebreken en tijdelijke voorzieningen	31

4.8.1	Gebreken	31

4.8.2	Tijdelijke voorzieningen ten behoeve van functieherstel	31

4.8.3	Meetopstellingen	32

4.9	Werkplek	32

4.9.1	Veiligstellen	32

4.9.2	Toegang	32

4.9.3	Opslag van materialen	33

4.10	Installatiegebonden documentatie	33

4.11	Noodsituaties	33

5	Besluitvorming en Arbeidshygiënische strategie	34

5.1	Toepassen van de Arbeidshygiënische strategie	34

5.2	Stappen bij het toepassen van de AHS	34

5.2.1	Vaststellen kaders	34

5.2.2	Beoordelen randvoorwaarden	35

5.2.3	Vaststellen maatregelen	35

5.2.4	Borging van de toepassing van de maatregelen	35

5.3	Werken onder spanning	35

5.3.1	Dringende noodzaak	35

5.3.2	Werkzaamheden die niet anders dan onder spanning kunnen worden uitgevoerd	36

5.3.3	Het nemen en opheffen van veiligheidsmaatregelen	36

5.3.4	Werkzaamheden op basis van een Veiligheidswerkinstructie	36

5.3.5	Eenvoudige werkzaamheden	36

5.3.6	Extra lage spanning in treinbeveiligingsinstallaties	36

5.3.7	Systeemveiligheid	37

5.3.8	Storingen	37

5.3.9	Calamiteit	37

6	Werkprocedures	38

6.1	Algemeen	38

6.2	Spanningsloos werken	38

6.2.1	Treffen tijdelijke maatregelen	39

6.2.2	Scheiden	39

6.2.3	Beveiligen tegen opnieuw inschakelen	39

6.2.4	Ontladen	40

6.2.5	Controleren of de installatie daadwerkelijk spanningsloos is	40

6.2.6	Aarden en/of kortsluiten	40

6.2.7	Aanbrengen van afscherming	40

6.2.8	Inschakelen na werkzaamheden	40

6.2.9	Verplicht spanningsloos uit te voeren werkzaamheden	41

6.3	Met afscherming werken	41

6.4	Op veilige afstand werken	41

6.5	Onder spanning werken	41

6.5.1	Algemene voorwaarden	41

6.5.2	Elektrische installaties beschermd tegen overstroom en kortsluiting	42

6.5.3	ELV-ketens	42

6.5.4	Batterijen	42

6.5.5	Terugvoeding	43

6.6	Risico-verhogende omstandigheden	43

6.6.1	Weersomstandigheden	43

6.6.2	Capacitieve en inductieve beïnvloeding	43

6.6.3	Besloten ruimten	44

6.6.4	Batterijruimten	44

6.6.5	Motoren	44

6.6.6	Zwevende netten	44

6.6.7	Minus/aardpotentiaal	44

6.6.8	Overige risico-verhogende omstandigheden	45

7	Standaard bedrijfsvoeringsactiviteiten	46

7.1	Bedienen	46

7.2	Schakelen	46

7.3	Meten, instellen, beproeven en testen	46

7.4	Inspecties	47

7.5	Wijzigen	48

7.6	Onderhoud	49

7.7	Bezoeken	49

8	Arbeidsmiddelen	50

8.1	Persoonlijke beschermingsmiddelen	50

8.2	Afscherming	51

8.3	Gereedschap	51

8.3.1	Handgereedschap	51

8.3.2	Meetmiddelen	51

8.3.3	Spoorspecifieke arbeidsmiddelen	52

8.3.4	Aard- en kortsluitgarnituren	52

8.4	Controle arbeidsmiddelen	52

8.5	Aansluiten elektrische arbeidsmiddelen	52

9	Aanvullende bepalingen voor treinbeveiligingsinstallaties	53

9.1	Onderwerp en toepassingsgebied	53

9.1.1	Relatie met systeemveiligheid	53

9.1.2	Relatie tot beschikbaarheid.	53

9.2	Gevaren en beheersmaatregelen	53

9.2.1	Extra lage spanning	53

9.2.2	Veiligheidsmaatregelen	53

9.2.3	Spanningen, stromen en risico’s	55

9.2.4	Overige uitgangspunten	56

Bijlage A	59

Procedure voor het aanwijzen van personen	59

Bijlage B	61

Normatieve verwijzingen	61

- Documentgeschiedenis

| Nummer | Datum | Aard van de wijziging | Gewijzigd door | Goedgekeurd door |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Versie 0.20 | 27 dec 2022 | Definitief concept, aangeboden aan de Werkkamer Arbo | Wg Vvw-ls |  |
| Versie 0.24 | 2 mei 2023 | Aangepast concept n.a.v. opmerkingen Werkgroep Arbo | Wg Vvw-ls |  |
| Versie 0.28 | 15 juni 2023 | Aangepast concept n.a.v. bespreking 8 mei met de Wg Arbo | Wg Vvw-ls |  |
| Versie 0.30 | 19 januari 2024 | Aanpassingen n.a.v. opmerkingen van de NLA | Wg Arbo, Wg Vvw-ls |  |
| Versie 0.31 | 27 maart 2024 | Aanpassingen n.a.v. nieuwe opmerkingen van de Wg Arbo | Wg Vvw-ls |  |
| Versie 0.45 | oktober 2024 | Aanpassingen n.a.v. opmerkingen van de NLA | Wg Vvw-ls |  |
| Versie 1.0 | 25 nov 2024 | 2e definitieve versie, aangeboden aan de NLA | Werkkamer Arbo |  |
| Versie 1.1 | Juni 2026 | Diverse wijzigingen zie begeleidende brief | Wg Vvw-ls |  |

Inleiding

Doel en inhoud Voorschrift Veilig Werken Laagspanning

Het doel van dit Voorschrift Veilig Werken Laagspanning (Vvw-ls) is een veilige bedrijfsvoering van spoorgebonden elektrische laagspanningsinstallaties in beheer bij ProRail Assetmanagement. Onder ‘bedrijfsvoering’ wordt in het kader van dit voorschrift begrepen:

werkzaamheden aan, met of nabij deze installaties ten behoeve van onderhoud, storingsherstel, nieuwbouw, wijziging, inspectie en beheer;

gebruik en onderhoud van de daarbij gebruikte elektrische arbeidsmiddelen.

Dit voorschrift geeft hiermee invulling aan de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit waar het de bedrijfsvoering van deze laagspanningsinstallaties betreft.

Het Vvw-ls is de specifieke invulling van de railinfrasector van artikel 3.5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en is gebaseerd op de Engelstalige versie van de Europese norm EN 50110-1:2023 “Operation of electrical installations – Part 1: General requirements”, uitgegeven door CENELEC in Brussel.

In het Vvw-ls is rekening gehouden met onder meer:

specifieke regels en procedures, voortkomend uit de aard van de elektrische installaties;

andere (niet-elektrische) risico’s vanwege de bedrijfsvoering van installaties voor treinverkeer;

de vastgelegde taakverdeling tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Het Vvw-ls bestaat uit de volgende onderdelen:

- algemene bepalingen					Hoofdstuk 1 t/m 8

- aanvullende bepalingen voor treinbeveiligingsinstallaties	Hoofdstuk 9

- procedure voor het aanwijzen van personen			Bijlage A

- normatieve verwijzingen					Bijlage B

Arbocatalogus Railinfrasector

Binnen de railinfrasector is voor de beheersing van arbeidsrisico’s een door de NLA getoetste arbocatalogus beschikbaar: de Arbocatalogus Railinfra. Hierin is de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid uitgewerkt naar praktische, uitvoerbare regels. Het Vvw-ls is opgenomen in deze arbocatalogus.

Het Vvw-ls wordt binnen railAlert opgesteld door de Werkkamer Laagspanning.

Relatie tussen Arbeidsomstandighedenbesluit en het Vvw-ls

De volgende paragrafen zijn getoetst door de Nederlandse Arbeidsinspectie.

| Arbobesluit | Beoogd werkproces c.q. situatie | Par. | Invulling van het doelvoorschrift door sociale partners |
| --- | --- | --- | --- |
| Art 2.28 | Veiligheids- en gezondheidsplan | 4.1.3 | Inhoud V&G plan |
| Art 3.5 lid 1 | Deskundig personeel | 4.3.1 | Aanwijzing personeel |
|  |  | 4.3.4 | Vakbekwaamheidseisen |
|  |  | 4.7 | Toezicht |
|  |  | 9 | Bijlage 1 - Procedure voor het aanwijzen van personen |
| Art 3.5 lid 3 | Spanningsloos werken | 5 | Arbeidshygiënische strategie |
|  |  | 6 | Werkprocedures (paragraaf 6.1 t/m 6.4) |
| Art 3.5 lid 4 | Maatregelen door bevoegde werknemer | 4.3.9 | Werkverantwoordelijkheid |
| Art 3.5 lid 5 | Werken onder spanning | 5.3 | Werken onder spanning |
|  |  | 6.5 | Werken onder spanning |

- Tabel 1.1 Relatie tussen de paragrafen uit het Arbeidsomstandighedenbesluit die door de NLA getoetst zijn en de relevante paragrafen in het Vvw-ls.

Het Vvw-ls geeft geen invulling aan artikel 3.4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dat artikel is gericht op de wijze waarop elektrische installaties ontworpen, gebouwd en onderhouden moeten worden, maar niet op de bedrijfsvoering van de installaties.

Toepassingsgebied

Het Vvw-ls is van toepassing op alle elektrische en niet-elektrische werkzaamheden aan, met of nabij elektrische laagspanningsinstallaties van ProRail Assetmanagement. Het Vvw-ls geeft de eisen en randvoorwaarden aan die hierbij gelden.

De bepalingen in dit voorschrift gelden voor iedereen, die in opdracht en/of met toestemming van ProRail werkzaamheden of inspecties uitvoert aan, met of nabij de laagspanningsinstallaties van ProRail.

Hieronder vallen:

beheerders en overige medewerkers van ProRail;

door ProRail gedelegeerde opdrachtgevers;

opdrachtnemers en hun onderaannemers.

Opmerking

De installaties die worden beheerd door andere ProRail-bedrijfseenheden dan Assetmanagement zoals ICT, 
Human Facility Management (HFM) en Projecten Stations vallen niet onder dit voorschrift. Als bij werkzaamheden aan deze installaties wordt gewerkt in ruimtes met daarin door ProRail Assetmanagement beheerde laagspanningsinstallaties dan geldt dit voorschrift wél voor wat betreft de veilige uitvoering van de werkzaamheden.

Bijvoorbeeld bij werkzaamheden van de afdeling ICT in een relaishuis geldt het volgende:

Voor de technische inhoud van de werkzaamheden en de daarbij behorende elektrische risico’s gelden de voorschriften van de afdeling ICT;

Voor het veilig werken in de nabijheid van de treinbeveiligingsinstallatie en de daarbij behorende laagspanningsvoeding geldt het Vvw-ls.

Termen en definities

Dit hoofdstuk geeft de, definities en afkortingen weer die in dit voorschrift worden gebruikt.

Afkortingen

In dit document gebruikte afkortingen zijn:

| AC | Wisselspanning (Alternating Current) |
| --- | --- |
| AHS | Arbeidshygiënische strategie |
| Arbo | arbeidsomstandigheden |
| DC | Gelijkspanning (Direct Current) |
| EN | Europese norm |
| ELV | Extra Lage Spanning |
| EMC | Elektromagnetische compatibiliteit |
| EV | Energievoorziening |
| HS | Hoogspanning |
| IEC | Internationale elektrotechnische norm |
| IP | Beschermingsgraad (Ingress Protection Rating) volgens norm IEC 60529 |
| IV | Installatieverantwoordelijke |
| LMRA | Laatste-minuut-risicoanalyse |
| LS | Laagspanning |
| NEN | Nederlandse norm |
| NLA | Nederlandse Arbeidsinspectie |
| NLQF | Nederlands kwalificatieraamwerk |
| Nvw | Normenkader veilig & gezond werken |
| O-IV | Operationeel Installatieverantwoordelijke |
| RI&E | Risico-inventarisatie en evaluatie |
| SELF | Safety Extra Low Voltage |
| THP | Toeganghebbende Persoon |
| V&G | Veiligheid en gezondheid |
| VOP | Voldoende Onderricht Persoon |
| VP | Vakbekwaam Persoon |
| Vvw-at | Voorschrift veilig werken Aanrijdgevaar Trein |
| Vvw-hs | Voorschrift veilig werken Hoogspanning |
| Vvw-ls | Voorschrift veilig werken Laagspanning |
| Vwi | Veiligheidswerkinstructie |
| WV | Werkverantwoordelijke |

- Tabel 3.1 Gehanteerde afkortingen

Definities

Aanraakveilig

- Beschermd tegen aanraking van spanning voerende delen:

de beschermingsgraad is minimaal IPXXB of IP2X volgens de IEC 60259;

aanraakbare actieve delen zijn afgeschermd tegen aanraking;

aanraakbare actieve delen zijn spanningsloos gemaakt of

combinatie van het bovenstaande.

Actief deel

Geleider of geleidend deel bestemd om bij normaal bedrijf onder spanning te staan, met inbegrip van

de nulleiding.

Afscherming

Tijdelijke of permanente voorziening die vanuit elke gebruikelijke richting van benadering bescherming biedt tegen directe aanraking van actieve delen.

Arbeidsmiddel

Op de werkplek gebruikt gereedschap, hulpmiddel of persoonlijk beschermingsmiddel dat geen onderdeel uitmaakt van de laagspanningsinstallatie.

Bedrijfsvoering

Onder bedrijfsvoering wordt in het kader van dit voorschrift begrepen:

voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden aan, met of nabij laagspanningsinstallaties ten behoeve van onderhoud, storingsherstel, nieuwbouw, wijziging, inspectie en beheer;

gebruik van de laagspanningsinstallaties.

Bedrijfsvoorschriften

- Een door ProRail vastgestelde set aan documentatie (waaronder ontwerp-, installatie-, test-, gebruiks-, onderhouds- en sloopvoorschriften, richtlijnen en procedures) die de bedrijfsvoering van een deel van een installatie beschrijven. In contracten kan de toepassing van eerdere versies van bedrijfsvoorschriften zijn overeengekomen.

Beknellingsgevaar

De mogelijkheid op letsel door beknelling van lichaamsdelen doordat elektrisch aangedreven machines onverwacht in beweging komen.

Elektrisch gevaar

Mogelijkheid op letsel en/of schade aan de installatie, veroorzaakt door elektriciteit. Tot de gevaren van elektriciteit worden gerekend:

aanraking;

brand;

explosie;

elektromagnetische velden en krachten;

vlambogen;

onbedoeld inschakelen en uitschakelen;

beknelling door elektrisch aangedreven onderdelen.

Elektrisch risico

Blootstelling aan elektrisch gevaar met de waarschijnlijkheid dat dit gevaar leidt tot letsel, schade aan de installatie en/of het onveilig falen van de installatie.

- Elektrische veiligheid

De effectieve bescherming van mensen, dieren en goederen tegen schade door elektrisch gevaar.

Elektrotechnisch werkplan (E-werkplan)

Een door de Werkverantwoordelijke vastgesteld plan, dat alle werkzaamheden beschrijft die uitgevoerd moeten worden, inclusief de bijbehorende veiligheidsmaatregelen. Vwi’s kunnen deel uitmaken van het E-werkplan.

Ergonomische component

Veiligheidsmarge vanwege onbedoelde bewegingen van de uitvoerenden en vanwege fouten in de inschatting van afstanden. Hierbij moet rekening worden gehouden met de handelingen van de persoon en met de gereedschappen, middelen en materialen waarmee moet worden gewerkt.

Extra lage spanning (ELV)

Spanning tussen geleiders of naar aarde, die normaal binnen het kader van de Vvw-ls niet hoger is dan 25 Volt bij wisselspanning of 60 Volt zonder rimpel bij gelijkspanning. Deze waarden gelden zowel onder droge als onder vochtige omstandigheden.

NLQF

Nederlands kwalificatieraamwerk. Het NLQF is de Nederlandse implementatie van het EQF (European Qualification Framework) en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Het NLQF vervangt de WEB-niveaus.

Gebrek

Afwijking van de voorgeschreven toestand van een installatie(deel).

Gevarenzone

De gevarenzone is een beperkt gebied rondom actieve delen waarin de bescherming tegen elektrisch gevaar niet is gewaarborgd.

Opmerking: Voor laagspanning is de gevarenzone in EN 50110-1 gedefinieerd als 0 centimeter of directe aanraking. In het Vvw-ls wordt de term gevarenzone niet gebruikt.

Hoogspanning (HS)

Spanning die normaal hoger is dan 1000 Volt bij wisselspanning of 1500 Volt bij gelijkspanning.

Installatieverantwoordelijkheid

De directe verantwoordelijkheid voor de veilige bedrijfsvoering van de elektrische installatie.

Deze verantwoordelijkheid kan door middel van aanwijzingen of interne regelgeving worden verdeeld over meerdere personen binnen een organisatie. De verantwoordelijkheid is afhankelijk van het eigenaarschap van een installatie.

Laagspanning (LS)

Spanning die normaal niet hoger is dan 1000 Volt bij wisselspanning of 1500 Volt bij gelijkspanning.

Laagspanningsinstallatie

Een elektrische installatie onder andere ten behoeve van:

energievoorziening;

treinbeveiliging;

tunneltechnische installaties;

beweegbare bruggen;

waterkeringen;

overige kunstwerken;

heuvelsysteem;

wisselverwarming;

wisselbediening;

terreinverlichting;

secundaire installaties in technische ruimtes, zoals:

verlichting;

alarmsystemen;

blusgasinstallaties;

airconditioning.

Onder de definitie van laagspanningsinstallatie vallen installaties met zowel lage als extra lage spanning.

Dubbelbenig geïsoleerde laagfrequente spoorstroomlopen vallen uit praktische overwegingen onder het

Vvw-ls, hoewel de opgeslingerde spanning in de spoorstroomloop kan oplopen tot boven de grens van laagspanning. In het Vvw-ls worden beperkingen gesteld aan het werken met deze spoorstroomlopen, waarbij voldaan wordt aan de eisen die het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt aan hoogspanningsinstallaties.

Leek

Persoon die niet is aangewezen als Vakbekwaam Persoon of Voldoende Onderricht Persoon.

Opmerking: Een leek kan over elektrotechnische kennis beschikken.

Meldkamer Spoor

Meldpunt van ProRail voor storingen, incidenten en verdachte situaties rond het spoor.

- Letsel

- Tijdelijk, blijvend of fataal letsel veroorzaakt door blootstelling aan een of meer elektrisch gevaren.

Nabijheidszone

De nabijheidszone is het gebied van 50 centimeter rondom een actief deel of delen, waarbinnen zonder

beschermingsmaatregelen een elektrisch risico kan bestaan.

Onder spanning werken

Alle werkzaamheden waarbij een persoon bedoeld actieve delen aanraakt met delen van zijn lichaam, gereedschappen, hulpmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen of materialen.

Operationeel Installatieverantwoordelijke (O-IV)

Vakbekwaam Persoon die door ProRail is aangewezen als direct verantwoordelijke voor de operationele aspecten van de veilige bedrijfsvoering van een elektrische installatie.

ProRail

De beheerder van de spooromgeving en opdrachtgever voor de werkzaamheden aan het spoor, zoals vastgelegd in de Spoorwegwet. Waar in dit document de term ProRail wordt gebruikt, is dat alleen volgens deze definitie. ProRail is daarnaast ook werkgever en moet in die rol voldoen aan de eisen die in dit document aan de werkgever worden gesteld.

S-keten

Elektrisch gescheiden keten met een maximale spanning van 500 Volt, waarvan actieve delen op geen enkel punt met andere stroomketens, met aarde of met een beschermingsleiding zijn verbonden.

SELV-keten

Elektrisch gescheiden keten waarin de spanning niet hoger is dan de waarde van de extra lage spanning, waarvan actieve delen op geen enkel punt met andere stroomketens, met aarde of met een beschermingsleiding zijn verbonden.

Storing

Een gebrek dat invloed heeft op het functioneren van de betreffende installatie.

Spanningsloos

Spanningswaarde van (vrijwel) 0 V, dat wil zeggen zonder aanwezige spanning en/of lading.

Spanningsloos werken

Werkzaamheden aan een elektrische installatie, waarbij de delen waaraan gewerkt wordt door uitschakelen spanningsloos zijn gemaakt en die worden uitgevoerd nadat alle maatregelen ter voorkoming van elektrisch gevaar zijn genomen.

Systeem en installatie

In dit document wordt onder systeem verstaan een samenhangend stelsel van technische-, organisatorische-, procedurele- en andere middelen ter vervulling van een functie. Een installatie is de fysieke verschijningsvorm van een systeem.

- Systeemveiligheid

De effectieve bescherming van mensen, dieren en goederen tegen (gevolg)schade door het falen van een technisch systeem. In de context van het Vvw-ls behoren elektrische veiligheid en omgevingsveiligheid niet tot systeemveiligheid.

Treinbeveiligingsinstallatie

Treinbeveiligingsinstallaties zijn laagspanningsinstallaties, ontworpen voor het beveiligen van het treinverkeer, het kruisende wegverkeer (overweginstallaties) en scheepvaartverkeer (beweegbare spoorbruggen en waterkeringen).

V&G-dossier

Het V&G-dossier is een door ProRail beheerde set documenten waarin de gevaren voor de arbeidsveiligheid zijn vastgelegd.

Het V&G-dossier beschrijft voor alle beheerde objecten de veiligheidsvoorzieningen om veilig werken aan het object mogelijk te maken, en de (rest)risico’s die er zijn bij werkzaamheden aan dat object.

ProRail heeft in de Handleiding ProRail V&G-dossier (HDL00014) dit proces is beschreven. Deze handleiding is bindend verklaard in contracten.

Vakbekwaam Persoon (VP)

Persoon met een elektrotechnische opleiding, vakbekwaamheid, kennis en ervaring waardoor hij in staat is elektrische gevaren te onderkennen en te voorkomen.

Veiligheidsdocumenten

De volgende documenten vallen onder andere onder de term veiligheidsdocumenten:

- V&G-dossier;

- V&G-Ontwerpplan;

- V&G-Uitvoeringsplan;

- Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E);

- Elektrotechnisch werkplan (E-Werkplan);

- Veiligheidswerkinstructie (Vwi).

Veiligheidswerkinstructie

Een beschrijving van de elektrische veiligheidsmaatregelen ten behoeve van veel voorkomende werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties.

Voldoende Onderricht Persoon (VOP)

Persoon die voldoende is geïnstrueerd waardoor hij in staat is bij zijn werkzaamheden de elektrische gevaren te herkennen en te voorkomen.

Werkverantwoordelijke (WV)

Vakbekwaam Persoon die is aangewezen als direct verantwoordelijke voor de veilige uitvoering van elektrische en niet-elektrische werkzaamheden waarbij een elektrisch gevaar kan optreden.

Werkzaamheden

In het kader van de Vvw-ls elke vorm van elektrische en niet-elektrische werkzaamheden waarbij sprake kan zijn van elektrisch gevaar.

Uitgangspunten

Werkvoorbereiding

Vastlegging

De voorbereiding van werkzaamheden moet schriftelijk worden vastgelegd. Veiligheidsdocumenten en wijzigingen daarop moeten door tenminste een tweede, ter zake deskundige persoon geverifieerd worden.

Risico-inventarisatie

Voor alle werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties, moet een risico-inventarisatie worden uitgevoerd door de Werkverantwoordelijke. Daarbij dient het V&G-dossier geraadpleegd te worden.

V&G-plan

ProRail moet zich ervan vergewissen dat opdrachtnemers altijd in staat zijn om werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties veilig uit te voeren en zorgt ervoor dat een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) wordt opgesteld. Afhankelijk van de fase waarin de werkzaamheden zich bevinden is sprake van een V&G-ontwerpplan of een V&G-uitvoeringsplan. Het V&G-uitvoeringsplan wordt gebaseerd op het V&G-ontwerpplan.

In het V&G-ontwerpplan wordt ten aanzien van elektrische veiligheid ten minste opgenomen een inventarisatie en evaluatie van de specifieke elektrische gevaren voor de betreffende werkzaamheden, inclusief specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige uitvoering van andere werkzaamheden en van de wisselwerking met de exploitatie.

In het V&G-uitvoeringsplan wordt ten aanzien van elektrische veiligheid ten minste opgenomen:

de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie in het V&G-ontwerpplan;

de afspraken over de uitvoering van die maatregelen;

de wijze waarop door de opdrachtnemer toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;

de wijze waarop voorlichting en instructie aan de medewerkers op de bouwplaats wordt gegeven.

Veiligheidswerkinstructie

Een Vwi is een veiligheidstechnische werkinstructie voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden.

De Vwi omschrijft niet de werkzaamheden zelf. In de Vwi is in ieder geval opgenomen:

de gevaren en de (mogelijke) risico’s;

hoe de veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden;

de middelen die moeten worden gebruikt;

de randvoorwaarden voor toepassing van de Vwi.

Vwi’s worden opgesteld door railAlert of door de Werkverantwoordelijke. railAlert publiceert en beheert Vwi’s die bindend zijn voor de hele railinfrasector. De Werkverantwoordelijke mag alleen een andere werkmethode dan de Vwi van railAlert voorschrijven als deze werkmethode tenminste een aantoonbaar gelijkwaardig veiligheidsniveau heeft.

Voor werkzaamheden waarvoor railAlert geen Vwi heeft gepubliceerd, stelt de Werkverantwoordelijke zelf een Vwi op. Deze Vwi moet ter kennisname worden aangeboden aan railAlert en kan als basis dienen voor het opstellen van een Vwi door railAlert.

De Vwi kan onderdeel zijn van het E-werkplan.

E-werkplan

Bij meer complexe werkzaamheden is een Elektrotechnisch Werkplan nodig. Het E-werkplan is een detaillering van het V&G-uitvoeringsplan en heeft als doel om de werkzaamheden veilig uit te voeren in overeenstemming met het Vvw-ls. railAlert stelt een sjabloon voor E-werkplannen voor project- en onderhoudswerk beschikbaar. Gebruik van de laatste versie van dit sjabloon bij het opstellen van een E-werkplan is verplicht.

De Werkverantwoordelijke stelt het E-werkplan op. Dit E-werkplan is gebaseerd op het V&G-uitvoeringsplan op de:

beschrijving van de installaties in onder meer tekeningen en de bedrijfsvoorschriften van ProRail;

vastgestelde risico’s van de laagspanningsinstallaties, de door de opdrachtnemer gekozen wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd;

faseringsstappen (bij projecten) en op de eventuele in de nul-opname geconstateerde afwijkingen.

Voor eenvoudige werkzaamheden en voor onderhoudswerkzaamheden die worden uitgevoerd volgens vaste procedures kan een Vwi volstaan als instructie aan de Vakbekwaam Persoon.

De Installatieverantwoordelijke toetst of de gevaren van de installatie in het werkplan zijn opgenomen, beoordeelt de gevolgen van de werkzaamheden voor de veilige en ongestoorde bedrijfsvoering van de elektrische installatie en geeft, door in te stemmen met het werkplan, toestemming om aan de installatie te werken.

Instructie

Mondelinge instructie

Alle personen die betrokken zijn bij werkzaamheden moeten mondeling zijn geïnstrueerd over de voor die werkzaamheden relevante gevaren, risico’s en maatregelen. De Werkverantwoordelijke bepaalt of en, zo ja, hoe vaak de instructie moet worden herhaald bij langdurige en/of complexe werkzaamheden. De betrokken personen moeten aangeven de instructie te hebben begrepen.

Laatste-minuut-risicoanalyse (LMRA)

Direct voor de start van de werkzaamheden dient de medewerker een laatste-minuut-risicoanalyse te doen. Deze LMRA houdt in dat de medewerker op de werkplek zelf vaststelt of de situatie overeenkomt met de situatie zoals beschreven in zijn werkinstructie. Een Vakbekwaam Persoon mag binnen de kaders van zijn aanwijzing zelf aanvullende maatregelen treffen en dient de Werkverantwoordelijke daarover te informeren. In alle andere gevallen mag de medewerker niet beginnen met de werkzaamheden en moet hij escaleren naar de Werkverantwoordelijke.

Escalatie

Wie twijfelt over de juistheid van een ontvangen opdracht of ontvangen informatie, moet dit direct melden aan degene die de opdracht heeft gegeven of de informatie heeft verstrekt.

Een medewerker die er om veiligheidsredenen bezwaar tegen heeft om een opdracht uit te voeren, moet de opdracht weigeren. Dit moet direct aan de Werkverantwoordelijke worden gemeld.

Als tijdens de uitvoering blijkt dat de werkzaamheden op basis van de gegeven instructie niet veilig kunnen worden uitgevoerd, moet de uitvoering worden onderbroken. Dit moet direct aan de Werkverantwoordelijke worden gemeld. De opdracht mag pas worden hervat nadat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen.

Organisatie

Aanwijzing van personeel

Werkverantwoordelijken, (Operationeel) Installatieverantwoordelijken, Vakbekwame Personen, Voldoende Onderrichte Personen en Toeganghebbende Personen moeten schriftelijk worden aangewezen. De aanwijzing geschiedt door of namens de hoogst verantwoordelijke in de organisatie voor de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet.

Voor de overige personen die werkzaamheden uitvoeren in het kader van het Vvw-ls (bijvoorbeeld in het kader van strategische installatieverantwoordelijkheid) kunnen de verantwoordelijkheden worden vastgelegd in regelgeving of in de taakomschrijving. Als zij bij werkzaamheden aan of nabij de laagspanningsinstallatie werken, moeten zij hiervoor een aanwijzing als Vakbekwaam Persoon of Voldoende Onderricht Persoon hebben of werken onder voortdurend toezicht.

Personen die worden ingeleend (inhuurkrachten) verrichten hun werk onder gezag van een organisatie waarmee ze geen arbeidsovereenkomst hebben. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de elektrotechnische veiligheid bij werkzaamheden van deze personen. Worden werkzaamheden uitgevoerd op basis van een overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden, zoals bij aanneming of uitbesteding, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de aannemende partij, tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Voor inhuurkrachten, ingezet bij een door ProRail erkende partij, moet een aanwijzing plaatsvinden door de inhurende partij, ook als de ingehuurde medewerker al door de eigen werkgever is aangewezen voor gelijksoortige werkzaamheden. De inhurende partij en de betreffende werkgever mogen afspraken maken over het overnemen van de onderbouwing ten behoeve van deze aanwijzingen.

De persoon die aanwijst moet ervan overtuigd zijn dat de persoon die wordt aangewezen aan de voorwaarden voldoet. Ook de persoon die wordt aangewezen moet overtuigd zijn dat hij aan de voorwaarden voldoet en dat hij de noodzakelijke bevoegdheden en de juiste arbeidsmiddelen ter beschikking heeft gekregen.

Geldigheid van de aanwijzing is beperkt tot de maximaal geldigheidsduur van de eventuele aan de aanwijzing verbonden certificaten. Bij inhuur geldt de aanwijzing maximaal tot het einde van de inhuurperiode. De werkgever is verplicht de aangewezen personen jaarlijks te toetsen op kennis, houding en gedrag.

In Bijlage A – Procedure voor het aanwijzen van personen wordt de procedure beschreven voor het aanwijzen van de Installatieverantwoordelijke, Werkverantwoordelijke, Vakbekwaam Persoon en Voldoende Onderricht Persoon.

Verplichtingen werkgever

De werkgever:

- ziet erop toe dat alle voorgeschreven procedures en (veiligheids-)werkinstructies worden nageleefd;

- organiseert tijdig de opleidingen en periodieke instructies voor alle medewerkers die betrokken zijn bij de werkzaamheden aan of nabij elektrische installaties;

- zorgt ervoor dat alle medewerkers die werkzaamheden uitvoeren die onder het Vvw-ls vallen, een schriftelijke aanwijzing hebben voor de aan hen toegewezen taken, of onder toezicht staan van een daartoe aangewezen persoon;

- zorgt ervoor dat de benodigde arbeidsmiddelen worden verstrekt of dat deze verkrijgbaar zijn en dat deze worden onderhouden en gekeurd;

- zorgt ervoor dat de medewerkers hun werkzaamheden op een verantwoorde wijze en met inachtneming van de voorschriften kunnen uitvoeren;

- is verplicht de aangewezen personen jaarlijks te toetsen op kennis, houding en gedrag.

Verplichtingen medewerkers

De medewerker:

- voert alleen werkzaamheden uit waarvoor hij is aangewezen en instructies van de Werkverantwoordelijke heeft ontvangen en begrepen;

- voert alleen werkzaamheden uit als hij beschikt over de noodzakelijke technische kennis en ervaring om elektrisch gevaar te kunnen voorkomen of als hij onder toezicht staat van een persoon die over die kennis en ervaring beschikt;

- moet zich houden aan de instructies van de werkgever;

- zorgt dat hij tijdig de opleidingen en herinstructies voor het uitvoeren van werkzaamheden aan of nabij elektrische installaties, heeft gevolgd;

- houdt gereedschappen, meetmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en afschermingsmiddelen in goede staat;

- overtuigt zichzelf, door middel van een LMRA, dat hij veilig kan werken;

- werkt voorzichtig en zorgvuldig en voorkomt dat er gevaar voor de arbeidsveiligheid ontstaat of de systeemveiligheid wordt aangetast;

- gebruikt de voorgeschreven gereedschappen, meetmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, afschermingsmiddelen en kleding;

- handelt bij ieder deel van een elektrische installatie alsof het onder spanning staat, tenzij het tegendeel is aangetoond;

- ziet erop toe dat anderen geen gevaren kunnen veroorzaken.

Vakbekwaamheidseisen

De vakbekwaamheid van personen moet beoordeeld worden op:

elektrotechnische vakkennis (geschikt NLQF-niveau of aantoonbaar gelijkwaardig niveau);

ervaring met elektrotechnische werkzaamheden;

inzicht in de (delen van de) laagspanningsinstallatie waaraan moet worden gewerkt;

inzicht in mogelijke gevaren voor de arbeids- en systeemveiligheid tijdens de werkzaamheden en de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen;

de kennis om te allen tijde te onderkennen of het veilig is om de werkzaamheden voort te zetten.

Als voor de uit te voeren werkzaamheden aanvullende vakbekwaamheidseisen zijn gesteld, dan moeten de uitvoerenden voldoen aan deze eisen.

Verdeling van taken

Elke werkgever legt vast hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van de bedrijfsvoering worden verdeeld over de medewerkers, waarbij meerdere personen elk een deel kunnen vervullen. Verantwoordelijkheden mogen elkaar niet overlappen.

Installatie- en werkverantwoordelijkheid bij nieuwbouw

Nog niet in bedrijf zijnde en nog niet eerder in bedrijf gestelde elektrische installaties vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Deze legt vast hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van installatie- en werkverantwoordelijkheid worden belegd. De persoon die met de installatieverantwoordelijkheid is belast maakt afspraken over de overdracht van de installatie aan ProRail en draagt ervoor zorg dat deze afspraken worden vastgelegd in het V&G-plan.

Operationele Installatieverantwoordelijkheid

Voor de dagelijkse (operationele) bedrijfsvoering van een elektrische installatie wordt door ProRail een Operationeel Installatieverantwoordelijke aangewezen.

De minimale eis om aangewezen te mogen worden als Operationeel Installatieverantwoordelijke is een aanwijzing als Vakbekwaam Persoon en NLQF-niveau 4 elektrotechniek, bereikt door opleiding of ervaring. Er kunnen aanvullende vakbekwaamheidseisen zijn gesteld.

De Operationeel Installatieverantwoordelijke (O-IV) is verantwoordelijk voor:

- in stand houden van de veiligheid van installaties door het (laten) uitvoeren van regelmatige inspecties;

- laten herstellen van gebreken;

- op de aspecten van veilige en ongestoorde bedrijfsvoering en op de toepassing van de bedrijfsvoorschriften toetsen van de door de onderhoudsaannemer opgestelde plannen en instructies voor werkzaamheden (waaronder het E-werkplan);

- regelmatig toetsen van de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden op het naleven van de bedrijfsvoorschriften van ProRail;

- (laten) nemen van tijdelijke veiligheidsmaatregelen bij een onveilige situatie in de installatie;

- (laten) registreren van de tijdelijke voorzieningen en het toezien op de (tijdige) verwijdering van deze voorzieningen;

- laten actualiseren van het V&G-dossier (waaronder tekeningen en objectdata) bij geconstateerde afwijkingen in de installaties;

- vastleggen van locatie-specifieke afwijkingen van elektrische installaties ten opzichte van het huidige veiligheidsniveau en het bepalen of de betreffende installaties veilig kunnen worden gebruikt;

- informeren van de Werkverantwoordelijken en de projecten over afwijkingen in de installatie;

- maken van locatie-specifieke procedurele afspraken met andere Installatieverantwoordelijken van ProRail, netbeheerders, andere vervoersbedrijven en derden;

- (laten) opstellen en/of beoordelen van tijdelijke maatregelen om in een langdurig gestoorde installatie de functionaliteit (gedeeltelijk) te kunnen herstellen tot het moment van storingsherstel;

- bespreken van bijzondere voorvallen met de betrokken Werkverantwoordelijke.

Opmerking

In de contractuele relatie tussen ProRail en de onderhoudsaannemer worden afspraken gemaakt over het door de aannemer uitvoeren van inspecties en andere werkzaamheden die gericht zijn op het in stand houden van de veiligheid van de installaties en het verhelpen van gebreken aan de installaties. De verantwoordelijkheid van de Operationeel Installatieverantwoordelijke ten aanzien van de hierboven genoemde punten 1, 2 en 3 beperkt zich daarom in de regel tot het toetsen van de naleving van deze afspraken.

De Operationeel Installatieverantwoordelijke is bevoegd tot:

- voorschrijven van maatregelen, waaronder het stilleggen van werkzaamheden, als de bedrijfsvoering door de werkzaamheden in gevaar komt;

- verstrekken van specifieke testopdrachten als de situatie daar om vraagt, bijvoorbeeld bij onregelmatigheden aan een installatie;

- toetsen van de dringende noodzaak en het instemmen met of afwijzen van een verzoek vanuit ProRail om onder spanning te werken;

- op de aspecten van veilige en ongestoorde bedrijfsvoering toetsen van de, door de Werkverantwoordelijke opgestelde, plannen en instructies voor werkzaamheden, zowel voor onderhoud en functieherstel als voor projectwerkzaamheden;

- waarschuwen van aangewezen personen die zich niet houden aan de bedrijfsvoorschriften van ProRail, inclusief het informeren van de werkgever van deze personen; het niet toelaten van zulke personen tot de installatie;

- starten van onderzoek naar de oorzaak van incidenten, waaronder ongevallen, storingen en gebreken;

- doen van voorstellen van aanpassingen en verbeteringen in de installatie ten aanzien van de elektrische veiligheid;

Opmerking

De Operationeel Installatieverantwoordelijke moet worden betrokken bij het onderzoek van veiligheidsincidenten met elektrische installaties die vallen onder zijn verantwoordelijkheid.

De besluiten van de Operationeel Installatieverantwoordelijke kunnen alleen teniet worden gedaan door de Chief Operational Officer en/of de directeur Assetmanagement van ProRail. Dit dient schriftelijk te worden vastgelegd.

De Operationeel Installatieverantwoordelijke is aanspreekpunt voor:

de Werkverantwoordelijke van de onderhoudsaannemer;

medewerkers van ProRail voor locatiespecifieke onderwerpen;

en voor de Installatieverantwoordelijken van aangrenzende installaties.

Voor andere partijen is de opdrachtgever binnen ProRail in eerste instantie het aanspreekpunt.

ProRail zorgt ervoor dat voor elke in bedrijf zijnde elektrische installatie altijd een Operationeel Installatieverantwoordelijke beschikbaar is.

Installatieverantwoordelijkheid bij projecten

ProRail is ervoor verantwoordelijk dat binnen een project, waarin werkzaamheden aan of nabij elektrotechnische installaties worden verricht, de volgende zaken ten aanzien van installatieverantwoordelijkheid zijn geregeld en belegd bij één of meerdere medewerkers het:

- opstellen van de projectspecificatie op basis waarvan de opdrachtnemers de werkzaamheden veilig en volgens de bedrijfsvoorschriften van ProRail kunnen voorbereiden en uitvoeren;

- opstellen en aanvragen van de benodigde buitendienststellingskaders, rekening houdend met de elektrisch veilige uitvoering van werkzaamheden;

- vaststellen van de gevolgen van de verkregen buitendienststellingskaders voor de elektrisch veilige uitvoering van werkzaamheden;

- (laten) verwerken van de elektrische gevaren in de V&G-plannen;

- op de aspecten van veilige en ongestoorde bedrijfsvoering toetsen van de door de projectaannemer opgestelde werkplannen (waaronder het E-werkplan);

- afstemmen van de werkzaamheden met de Operationeel Installatieverantwoordelijke en met de Werkverantwoordelijke(n) van de opdrachtnemers, waaronder het informeren over de planning van werkzaamheden, incidenten en ongevallen, geconstateerde afwijkingen en voorgenomen afwijkingen van de bedrijfsvoorschriften;

- opleveren van een bedrijfsvaardige en elektrisch veilige installatie  aan de Operationeel Installatieverantwoordelijke;

- treffen van passende maatregelen bij elektrische ongevallen of incidenten;

- voorschrijven van maatregelen als de bedrijfsvoering door de werkzaamheden in gevaar komt.

Tot de bevoegdheden van het project installatieverantwoordelijkheid behoren de volgende taken:

- waarschuwen van aangewezen personen die zich niet houden aan de bedrijfsvoorschriften van ProRail, inclusief het informeren van de werkgever van deze personen;

- in uitzonderlijke gevallen niet toelaten van een aangewezen persoon tot de installatie;

- starten van onderzoek naar de oorzaak van incidenten, waaronder ongevallen, storingen en gebreken.

Opmerking

De installatieverantwoordelijkheid bij projecten kan belegd worden bij een ander bedrijf dan ProRail.

Strategische Installatieverantwoordelijkheid

ProRail is verantwoordelijk voor het scheppen van de kaders voor een veilige en betrouwbare bedrijfsvoering van de systemen en moet het aspect elektrische veiligheid borgen in de bedrijfsvoorschriften. Vanuit de strategische installatieverantwoordelijkheid is ProRail ervoor verantwoordelijk dat de volgende zaken zijn geregeld en zijn belegd bij één of meerdere medewerkers:

- borgen van een veilig ontwerp van de elektrische installatie door middel van het opstellen van voorschriften, waaraan een ontwerp en de bijbehorende procedures moeten voldoen;

- in de bedrijfsvoorschriften mogelijk maken dat werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd;

- toetsen dat de gebouwde elektrische installaties voldoen aan de kaders voor een veilige en betrouwbare bedrijfsvoering;

- in de bedrijfsvoorschriften vastleggen van onderhoudsprocedures inclusief de bijbehorende inspectie-, onderhouds- en vervangingsintervallen;

- maken van generieke procedurele afspraken ten aanzien van elektrische veiligheid op het scheidsvlak met aangrenzende installaties van ProRail, netbeheerders, andere vervoersbedrijven en derden;

- in de bedrijfsvoorschriften vastleggen van generieke afwijkingen van de elektrische installaties ten opzichte van het huidige veiligheidsniveau en het bepalen of de betreffende installaties veilig kunnen worden gebruikt;

- bepalen van de vakbekwaamheidseisen en het zo nodig voorzien in de mogelijkheid om daartoe de benodigde opleidingen te volgen;

- organiseren van overleg met erkende aannemers en adviesbureaus over generieke aspecten van het systeem en de werkprocedures;

- plannen van het onderhoud dat niet is gecontracteerd in de onderhoudscontracten;

- (laten) doorvoeren van verbeteringen in de installatie ten aanzien van de elektrische veiligheid.

Werkverantwoordelijkheid

Voor alle werkzaamheden moet een Werkverantwoordelijke worden aangewezen.

De minimale eis om aangewezen te mogen worden als Werkverantwoordelijke is een aanwijzing als Vakbekwaam Persoon en NLQF niveau 4 elektrotechniek, bereikt door opleiding of ervaring. Er kunnen aanvullende vakbekwaamheidseisen zijn gesteld.

De Werkverantwoordelijke is verantwoordelijk voor:

- vaststellen van de risico’s verbonden aan de werkzaamheden;

- maken van afspraken met de Installatieverantwoordelijke van de opdrachtgever en het vastleggen van die afspraken;

- toetsen van uitvoeringsplannen op veilige uitvoerbaarheid van werkzaamheden;

- bepalen van de juiste werkwijze, gereedschappen, meetmiddelen, afschermingsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen;

- (laten) opstellen van het E-werkplan en de veiligheidsinstructies voor werkzaamheden;

- beoordelen of de juiste uitvoerenden voor werkzaamheden zijn gekozen;

- benoemen van een Vakbekwaam Persoon of een Voldoende Onderricht Persoon die terplekke de leiding heeft over de uitvoering van werkzaamheden;

- bepalen van de mate van toezicht bij werkzaamheden;

- (laten) stellen van voldoende mensen die eerste hulp kunnen verlenen bij elektrische ongevallen;

- instrueren van de uitvoerenden bij werkzaamheden voorafgaand en, indien nodig, tijdens de werkzaamheden over de bijzondere gevaren die door die personen niet zonder meer kunnen worden herkend;

- geven van toestemming aan de uitvoerenden om de elektrotechnische werkzaamheden te starten;

- controleren op de naleving door de uitvoerenden van de gegeven instructie;

- controleren van de elektrische veiligheid van de installatie na afloop van de werkzaamheden;

- bedrijfsgereed melden van de installaties waaraan gewerkt is;

- melden van tijdens de voorbereiding en uitvoering geconstateerde risicovolle afwijkingen aan de installatie aan de betrokken Operationeel Installatieverantwoordelijke;

- starten van onderzoek naar de oorzaak van incidenten, ontstaan tijdens de uitvoering van werkzaamheden, en het voeren van overleg over deze incidenten met de betrokken Installatieverantwoordelijke.

De Werkverantwoordelijke is bevoegd tot:

- het op grond van de arbeidsveiligheid instemmen met of afwijzen van een verzoek vanuit de organisatie van ProRail om onder spanning te werken;

- het adviseren van de Installatieverantwoordelijke omtrent de te nemen acties en maatregelen om een veilige(r) bedrijfsvoering mogelijk te maken.

Opmerking bij punt 1

Hiervoor kan het noodzakelijk zijn dat de Werkverantwoordelijke over bijzondere gevaren overleg heeft met de Operationeel Installatieverantwoordelijke.

- Opmerking bij punt 14

- De Werkverantwoordelijke meldt de installatie bedrijfsgereed volgens de contractafspraken die hierover gemaakt zijn.

- Opmerking bij punt 15

- Als bekend is dat door de Installatieverantwoordelijke actie wordt ondernomen op een gemelde afwijking, is opnieuw melden niet noodzakelijk. Ook als de Installatieverantwoordelijke met redenen omkleed geen actie onderneemt, is opnieuw melden niet noodzakelijk.

Opmerking bij punt 18

- Adviezen voor generieke acties en maatregelen om een veilige(r) bedrijfsvoering mogelijk te maken, dienen bij voorkeur te worden voorgelegd aan de voor het systeem verantwoordelijke binnen ProRail. Adviezen voor lokale situaties moeten worden voorgelegd aan de Operationeel Installatieverantwoordelijke.

De Werkverantwoordelijke is verantwoordelijk voor zowel de voorbereiding als de uitvoering van de werkzaamheden. Het is toegestaan om de verantwoordelijkheden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden over te dragen aan een Operationeel Werkverantwoordelijke O-WV). Dit is een Vakbekwaam Persoon die op basis van de instructie van de Werkverantwoordelijke verantwoordelijk is voor de veilige uitvoering van de werkzaamheden en de controle op de veilige werking van de installatie na afloop daarvan.

De besluiten van de Werkverantwoordelijke kunnen door niemand teniet worden gedaan, behalve door de hoogst verantwoordelijke voor de arbeidsveiligheid in de eigen organisatie. Dit dient schriftelijk te worden vastgelegd.

Bedrijven mogen de diensten van een Werkverantwoordelijke aanbieden aan andere bedrijven. Deze diensten moeten altijd alle hiervoor genoemde verantwoordelijkheden omvatten.

Voor werkzaamheden die door meerdere partijen en/of vakdisciplines worden uitgevoerd en die elkaar (kunnen) beïnvloeden, moet door deze partijen een Coördinerend Werkverantwoordelijke worden aangewezen, die zorg draagt voor coördinatie tussen de belanghebbende Werkverantwoordelijken onderling en tussen de belanghebbende Werkverantwoordelijken en de Installatieverantwoordelijke.

Vakbekwaam Persoon (VP)

Vakbekwame Personen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het eigen takenpakket en moeten zich daarvoor kunnen verantwoorden. Ze werken in de regel zelfstandig.

De Werkverantwoordelijke kan bepalen dat een Vakbekwaam Persoon mag bepalen hoe werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit zijn bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden die worden uitgevoerd volgens vaste procedures.

Een Vakbekwaam Persoon mag toezicht houden op andere Vakbekwame Personen, Voldoend Onderrichte Personen en leken. Dit toezicht mag gericht zijn op de veiligheid van personen en op de veiligheid en beschikbaarheid van de installatie.

Vakbekwame Personen moeten voldoen aan de volgende eisen:

de Vakbekwaam Persoon dient ten minste een elektrotechnisch niveau (NLQF-niveau 2) te hebben, verkregen door opleiding en/of ervaring;

de Vakbekwaam Persoon moet geïnstrueerd zijn waardoor hij/zij in staat is alle risico’s van het werken aan en nabij elektrische installaties te herkennen;

de Vakbekwaam Persoon moet voldoen aan de technische vakbekwaamheidseisen voor (de delen van) de installaties waaraan werkzaamheden worden verricht.

De werkgever neemt in de aanwijzing op welke werkzaamheden de Vakbekwaam Persoon mag uitvoeren.

Voldoende Onderricht Persoon (VOP)

Voldoende Onderrichte Personen zijn door instructie in staat om bij werkzaamheden elektrische gevaren te vermijden. Ze mogen alleen werkzaamheden uitvoeren waarvan de elektrische risico’s beperkt zijn. De werkzaamheden kunnen zowel aan als nabij elektrische installaties plaatsvinden en moeten in de aanwijzing tot Voldoende Onderricht Persoon zijn vermeld.

De Werkverantwoordelijke bepaalt aan de hand van de aard van de werkzaamheden of toezicht noodzakelijk is.

Een Voldoende Onderricht Persoon mag toezicht houden op Vakbekwame Personen, Voldoend onderrichte Personen en Leken onder voorwaarden zoals genoemd in paragraaf 4.7.

In een ruimte waarin de elektrische installatie onder spanning staat, maar niet is beschermd tegen aanraking moet door een VOP tenminste onder regelmatig toezicht worden gewerkt.

Toeganghebbende Persoon (THP)

Toeganghebbende Personen mogen na instructie door de Werkverantwoordelijke zelfstandig laagspanningsruimten betreden, maar daar geen elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren. Toeganghebbende Personen kunnen bijvoorbeeld brandblussers, ladders of verbandmiddelen in de laagspanningsruimte controleren en onderhouden.

Leek

Iedereen die niet is aangewezen als Vakbekwaam Persoon of Voldoende Onderricht Persoon wordt beschouwd als leek. Het is leken alleen toegestaan om werkzaamheden uit te voeren:

- aan laagspanningsinstallaties onder voortdurend toezicht van een Vakbekwaam Persoon;

- nabij laagspanningsinstallaties onder voortdurend of regelmatig toezicht van een Vakbekwaam Persoon of Voldoende Onderricht Persoon.

De Vakbekwaam Persoon en Voldoende Onderricht Persoon moeten door de Werkverantwoordelijke geïnstrueerd worden over de afbakening van de werkzaamheden van de onder hun toezicht te stellen leken.

Opmerking: het begrip “leek” zegt niets over de elektrotechnische kennis van de betrokken persoon. Bijvoorbeeld een specialist van een leverancier die incidenteel ingeschakeld wordt bij het onderzoek naar een complexe storing is een leek als hij niet is aangewezen als Vakbekwaam Persoon of Voldoende Onderricht Persoon.

Jeugdigen en studenten

Jeugdigen (tot 18 jaar) mogen geen risicovolle werkzaamheden uitvoeren. Jeugdigen mogen niet zonder toezicht werken en kunnen niet worden aangewezen. In de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn nadere eisen gesteld aan de uitvoering van werkzaamheden door jeugdigen. Een student van 18 jaar of ouder is leek of kan worden aangewezen als Voldoende Onderricht Persoon.

Delegeren, combineren en overdragen van taken

Delegeren van taken

Delegeren van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden moet schriftelijk worden vastgelegd. Deze schriftelijke vastlegging moet door beide partijen worden ondertekend.

Combineren van taken

Het is toegestaan tegelijkertijd meerdere technische taken en veiligheidstaken uit het Vvw-ls, Vvw-hs en Vvw-at uit te voeren op voorwaarde dat de combinatie in een risicoanalyse als veilig wordt beoordeeld.

Het is toegestaan taken te combineren onder de volgende voorwaarden:

De taken dienen gescheiden in tijd, per dienst en per persoon te worden uitgevoerd;

De veiligheid wordt niet negatief beïnvloed door het combineren van een veiligheidstaak en een technische taak.

Overdracht van taken

Overdracht van taken gedurende werkzaamheden moet schriftelijk worden vastgelegd.

Afbakening tussen opdrachtgever ProRail en opdrachtnemer

Onderhoud en storingsherstel

Tijdens de aanbestedingsfase informeert ProRail de gegadigden over de status van de elektrische installatie door het beschikbaar stellen van het V&G-dossier, zo nodig aangevuld met andere noodzakelijke informatie.

Het onderhoudscontract is de opdracht tot voorbereiding en uitvoering voor regulier onderhoud, storings- en functieherstel, afwijkingsvrij maken bij aanvang van het contract en de uitvoering van het toegangsbeheer.

De inhoudelijke voorbereiding van de werkzaamheden ligt vast in het onderhoudsplan van de onderhoudsaannemer. Op basis van dit onderhoudsplan wordt een E-werkplan opgesteld. Het E-werkplan wordt bij aanvang van het contract door of namens de Operationeel Installatieverantwoordelijke en door of namens de Werkverantwoordelijke vastgesteld en jaarlijks, of bij een wijziging van de technische kenmerken van de installatie, geactualiseerd. Het E-werkplan maakt deel uit van het V&G-uitvoeringsplan.

Alle onderhoudsprocedures moeten betreffende het aspect arbeidsveiligheid zijn goedgekeurd door de Werkverantwoordelijke. De Operationeel Installatieverantwoordelijke is bevoegd om de door de aannemer opgestelde onderhoudsprocedures te beoordelen en zo nodig vanuit oogpunt van systeemveiligheid af te keuren. De Operationeel Installatieverantwoordelijke is niet verantwoordelijk voor het goedkeuren van de onderhoudsprocedures op het gebied van arbeidsveiligheid.

Als uit de storingsdiagnose door de onderhoudsaannemer blijkt dat een storing niet binnen de reguliere afspraken over elektrisch werken kan worden afgehandeld, moet afstemming plaatsvinden tussen de Operationeel Installatieverantwoordelijke en de Werkverantwoordelijke.

Als bij overdracht van gewijzigde of vernieuwde laagspanningsinstallaties blijkt dat er niet gewerkt kan worden binnen de reguliere afspraken over elektrisch werken, moet afstemming plaatsvinden tussen de Operationeel Installatieverantwoordelijke en de Werkverantwoordelijke van de onderhoudsaannemer.

In het contract worden afspraken gemaakt over het door de aannemer uitvoeren van inspecties en andere werkzaamheden die gericht zijn op het in stand houden van de veiligheid van de installaties en het verhelpen van gebreken aan de installaties. Als herstel niet binnen de contractafspraken mogelijk is, meldt de onderhoudsaannemer dit aan de Installatieverantwoordelijke.

De Operationeel Installatieverantwoordelijke moet op diens verzoek geïnformeerd worden over de uitgegeven sleutels en de verleende toegang. De onderhoudsaannemer moet ernstige overtredingen van de toegangsregels melden aan de Operationeel Installatieverantwoordelijke.

Na het uitvoeren van onderhoud en storingsherstel vindt geen formele overdracht van de installatie van de Werkverantwoordelijke naar de Operationeel Installatieverantwoordelijke plaats. De Werkverantwoordelijke moet de Operationeel Installatieverantwoordelijke informeren over relevante afwijkende situaties in de elektrische installatie en eventuele direct genomen maatregelen om de daarbij behorende risico’s te beheersen.

Voorbeelden

Relevante afwijkingen betreffen onder meer situaties waarin de arbeidsveiligheid, systeemveiligheid of beschikbaarheid van de installatie in het geding zijn of binnen afzienbare tijd in het geding kunnen komen. Slijtage of verlopen van instellingen binnen de normen zijn in de regel niet afwijkingen die gemeld dienen te worden.

Projecten

Het projectcontract is de opdracht tot voorbereiding en uitvoering van de projectwerkzaamheden.

In de ontwerpfase laat ProRail een V&G-ontwerpplan opstellen. Dit dient als basis voor het V&G-uitvoeringsplan, dat de opdrachtnemer in het kader van het projectcontract moet opstellen. Als onderdeel van dit V&G-Uitvoeringsplan wordt een E-werkplan opgesteld. In het E-werkplan moet rekening worden gehouden met voorbereidende werkzaamheden en het tussentijds in bedrijf stellen van (delen van) de installaties.

Na werkzaamheden wordt de nieuwe of aangepaste installatie overgedragen aan de Projectmanager van ProRail. De Projectmanager draagt zorg voor de interne overdracht aan ProRail Assetmanagement.

Overige werkzaamheden

Voor andere werkzaamheden dan genoemd onder de paragrafen 4.5.1 en 4.5.2 en voor werkzaamheden uitgevoerd door partijen die door ProRail niet zijn erkend, moeten de Operationeel Installatieverantwoordelijke en de Werkverantwoordelijke beiden vooraf instemmen met de voorbereiding en de uitvoering van werkzaamheden. Bij deze andere werkzaamheden moet gedacht worden aan het uitvoeren van niet-reguliere (langdurige) metingen of werkzaamheden aan de technische ruimte waardoor risico’s voor de bedrijfsvoering ontstaan.

Communicatie en meldingen

Schriftelijke communicatie

Schriftelijke veiligheidscommunicatie wordt aantoonbaar gedeeld. Dit mag op papier of digitaal.

Mondelinge communicatie

Mondelinge veiligheidscommunicatie dient volgens bijlage 4 “Eisen aan de veiligheidscommunicatie” van het Vvw-at te worden uitgevoerd. De volgende communicatieregel voor het creëren dan wel overdragen van een veilige werkplek dient in acht te worden genomen.

- Zelfstandig werkende Vakbekwame Personen en Voldoende Onderrichte Personen spreken, lezen en schrijven Nederlands.

Binnen een ploeg met niet-Nederlandstalige leden gelden afwijkende regels:

alle ploegleden moeten elkaar kunnen verstaan en begrijpen;

de persoon die de leiding heeft dient zowel het Nederlands als de taal van de ploeg machtig te zijn. Deze persoon is verantwoordelijk voor het instrueren van de ploegleden.

Tijdsafspraak

Het is niet toegestaan om handelingen die kunnen leiden tot een veiligheids- of beschikbaarheidsrisico, te starten op basis van een tijdsafspraak.

Communicatie bij starten en beëindigen van werkzaamheden

In het E-werkplan moet zijn vastgelegd wie de uitvoerenden informeert over het starten en beëindigen van de werkzaamheden. Deze communicatie moet altijd mondeling (telefonisch) plaatsvinden.

Toezicht

Er worden drie soorten toezicht onderscheiden:

toezicht gericht op de veiligheid van de uitvoerenden (paragraaf 4.7.1);

toezicht gericht op de veiligheid en bedrijfszekerheid van de laagspanningsinstallatie (paragraaf 4.7.2);

inspecties gericht op de naleving van regelgeving, procedures en instructies (paragraaf 4.7.3).

De eerste twee vormen van toezicht kunnen gecombineerd worden. Op basis van de paragrafen 4.7.1 en 4.7.2 dient in dat geval de zwaarste vorm van toezicht te worden toegepast. Er wordt bij deze twee vormen van toezicht onderscheid gemaakt in ononderbroken toezicht en regelmatig toezicht. Bij ononderbroken toezicht mag de toezichthouder geen andere werkzaamheden uitvoeren en moeten de werkzaamheden worden onderbroken als de toezichthouder de werkplek verlaat. Bij regelmatig toezicht bepaalt de Werkverantwoordelijke de frequentie van het toezicht.

Toezicht gericht op veiligheid van uitvoerenden

De Werkverantwoordelijke bepaalt aan de hand van de complexiteit en locatie van de werkzaamheden en de kennis en kunde van de betrokken medewerkers of ononderbroken toezicht of regelmatig toezicht gericht op de veiligheid van de uitvoerende(n) noodzakelijk is. Hierbij gelden de volgende regels:

| Toestand installatie | Aan of nabij | Toezicht nodig bij werk door |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VP | VOP | Leek |
| Volledig spanningsloos | Aan | Geen | Geen | Geen |
|  | Nabij | Geen | Geen | Geen |
| Aanraakveilig | Aan | Geen | Geen | Bepaald door WV |
|  | Nabij | Geen | Geen | Bepaald door WV |
| In bedrijf, niet aanraakveilig | Aan | Geen | Regelmatig toezicht door VP | Voortdurend toezicht door VP |
|  | Nabij | Geen | Geen | Voortdurend toezicht door VP |

Aangezien Toeganghebbende Personen niet aan de installatie mogen werken is deze tabel niet op hen van toepassing.

Toezicht gericht op veiligheid en beschikbaarheid van de installatie

De Werkverantwoordelijke bepaalt of de aard van de uit te voeren werkzaamheden en de kennis en kunde van de betrokken medewerkers kunnen leiden tot risico’s voor de elektrische veiligheid, de systeemveiligheid of de beschikbaarheid van de laagspanningsinstallatie. Als deze risico’s aanwezig zijn, moet toezicht worden gesteld.

Inspecties gericht op naleving van regelgeving, procedures en instructies

De opdrachtgever en opdrachtnemer moeten (ook in hun rol als werkgever) planmatig toezicht houden op de veilige uitvoering van de werkzaamheden en de toepassing van de voorgeschreven regelgeving, procedures en instructies. Dit toezicht bestaat o.a. uit inspecties tijdens de uitvoering van werkzaamheden.

Gebreken en tijdelijke voorzieningen

Gebreken

Als aan een laagspanningsinstallatie gebreken worden waargenomen die de veilige bedrijfsvoering in gevaar brengen moet dit onmiddellijk gemeld worden bij het Meldkamer Spoor. Functie- en storingsherstel waarvoor afspraken zijn gemaakt in het onderhoudscontract worden door het de meldkamer opgedragen aan de onderhoudsaannemer. Als herstel niet binnen deze afspraken kan plaatsvinden treedt de Meldkamer Spoor in overleg met de Operationeel Installatieverantwoordelijke. Als nodig wordt de Operationeel Installatieverantwoordelijke door de Meldkamer Spoor op de hoogte gesteld.

In geval van een bedreiging van de arbeidsveiligheid of publieke veiligheid, moet de melder - tenzij de situatie dat vanuit veiligheidsoogpunt niet toestaat - de gevaarlijke situatie bewaken tot de onderhoudsaannemer ter plekke is.

Tussen ProRail en de onderhoudsaannemer worden in het contract afspraken gemaakt over het melden en herstellen van gebreken. De meldplicht geldt voor de onderhoudsaannemer alleen als sprake is van gebreken die een bedreiging vormen voor de arbeidsveiligheid of systeemveiligheid.

Bij projecten moeten afspraken over het herstellen van gebreken worden vastgelegd in het E-werkplan.

Tijdelijke voorzieningen ten behoeve van functieherstel

Tijdelijke voorzieningen ten behoeve van functieherstel in in dienst zijnde installaties moeten worden gemeld door de Werkverantwoordelijke aan de Operationeel Installatieverantwoordelijke.

Te alle tijde dient de installatie elektrisch veilig te zijn. Als tijdelijke voorzieningen (kunnen) leiden tot een lager veiligheids- of beschikbaarheidsniveau van de installatie dient de Operationeel Installatieverantwoordelijke vooraf toestemming te geven voor het aanbrengen van de voorzieningen.

Meetopstellingen

Meetopstellingen moeten aan de Operationeel Installatieverantwoordelijke worden gemeld, tenzij deze zijn aangebracht door of onder verantwoordelijkheid van de onderhoudsaannemer.

Werkplek

Veiligstellen

Een werkplek is veilig als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

de elektrische veiligheid van medewerkers afdoende geborgd is doordat er op basis van de AHS veiligheidsmaatregelen genomen zijn die voortkomen uit de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);

er afhankelijk van de werkhouding, voldoende ruimte is om met beide handen en armen en met gereedschap vrij te bewegen zonder onder spanning staande delen van de installatie te raken;

er maatregelen zijn getroffen om beknelling door elektrisch aangedreven onderdelen te voorkomen;

er afdoende maatregelen zijn getroffen bij risico verhogende weersomstandigheden zoals onweer, regen, sneeuw, kou, hitte en storm;

er maatregelen voor het bereiken en verlaten van de werklocatie zijn getroffen, waaronder vrije toegankelijke vluchtwegen;

de werkplek voldoende verlicht en duidelijk gemarkeerd is;

onbevoegden geen toegang tot de werkplek hebben.

Zo nodig dienen maatregelen te worden voorgeschreven voor niet-elektrische gevaren op de werkplek. De veiligheid ten aanzien van aanrijdgevaar moet worden geregeld volgens het Vvw-at. De veiligheid ten aanzien van hoogspanningsinstallaties moet worden geregeld volgens het Vvw-hs. Ook andere veiligheids- en gezondheidsgevaren kunnen voorkomen en moeten adequaat worden beheerst.

De Vakbekwaam Persoon of Voldoende Onderricht Persoon die verantwoordelijk is voor de elektrische veiligheid van een ploeg dient zich ervan te overtuigen dat de werkplek van de ploeg elektrisch veilig is.

Bij een tijdelijke onderbreking van de werkzaamheden moeten alle noodzakelijke maatregelen worden genomen om aanraking van ongeïsoleerde actieve delen te voorkomen en het onbevoegd inschakelen van de elektrische installatie te verhinderen. Waar noodzakelijk moet de Werkverantwoordelijke worden geïnformeerd. De Werkverantwoordelijke informeert zo nodig de Operationeel Installatieverantwoordelijke. Voordat de werkzaamheden herstart worden moet gecontroleerd worden of de voor de werkzaamheden vereiste veiligheidsmaatregelen nog aanwezig zijn.

Toegang

Voor toegang tot ProRail-terrein geldt de Richtlijn Gedragsregels op spoorwegterreinen (RLN00300). De dagelijkse uitvoering van de operationele taken wordt contractueel uitbesteed aan de onderhoudsaannemer.

Ruimten, kasten en buitenapparatuur kunnen zijn afgesloten met speciale sloten, waarvoor sleutelbeheer is opgezet om te borgen dat alleen bevoegd personeel de ruimte kan betreden c.q. de kast of apparatuur kan openen. Het sleutelbeheer is onderdeel van het toegangs- en ruimtebeheer.

De onderhoudsaannemer verstrekt sleutels op schriftelijk verzoek van de ProRail-opdrachtgever van de betrokken werkzaamheden. De persoon voor wie de toegang wordt verzocht moet op basis van het Vvw-ls zijn aangewezen voor deze werkzaamheden. De verantwoordelijkheid voor het verstrekken van de aanwijzing ligt bij de werkgever van de persoon. De onderhoudsaannemer moet wel controleren of de persoon in het bezit is van een aanwijzing als Vakbekwaam Persoon of Voldoende Onderricht Persoon maar hoeft de aanwijzing niet inhoudelijk te toetsen.

Voor deuren die toegang geven tot delen van de elektrische installatie geldt dat deze alleen geopend mogen worden als dit nodig is voor de veiligheid of om werkzaamheden uit te voeren. Bij afwezigheid van personeel moeten de deuren te allen tijde gesloten en op slot zijn.

Opslag van materialen

In een laagspanningsruimte mogen zonder schriftelijke toestemming van de Operationeel Installatieverantwoordelijke geen materialen worden opgeslagen die niet direct benodigd zijn voor de elektrische installatie zelf.

De betreffende materialen en gereedschappen mogen geen brandgevaar opleveren en de toegang tot alle delen van de installatie, de looppaden en de vluchtroutes niet hinderen.

Installatiegebonden documentatie

Van de installaties moeten te allen tijde de relevante en actuele documentatie, waaronder schema’s en tekeningen, voor alle belanghebbenden (op papier of digitaal) beschikbaar zijn. Dit geldt ook voor lopende projecten. In de bedrijfsvoorschriften van ProRail wordt vastgelegd welke documentatie op welke plaats en in welke vorm beschikbaar moet zijn.

Noodsituaties

Alle ongevallen, bijna-ongevallen, incidenten en afwijkende situaties aan elektrische installaties, die kunnen leiden tot gevaar, moeten direct worden gemeld bij het Meldpunt ProRail en de Werkverantwoordelijke. Waar nodig wordt de Operationeel Installatieverantwoordelijke door het Meldkamer Spoor gealarmeerd.

De ongevalsplaats mag niet worden gewijzigd, tenzij dat nodig is voor de veiligheid. Onveilige situaties moeten zo snel mogelijk worden veiliggesteld of niet meer kunnen worden benaderd. Opdrachten van de hulpdiensten, die hiermee strijdig zijn, mogen slechts worden opgevolgd als de veiligheid van de betrokken medewerkers is geborgd.

Besluitvorming en Arbeidshygiënische strategie

Artikel 3 van de Arbowet verplicht de werkgever om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en gezondheid van de werknemer. Hierbij dient de arbeidshygiënische strategie (AHS) toegepast te worden, zoals vastgelegd in artikel 3.1 lid b van de Arbeidsomstandighedenwet. In dit hoofdstuk wordt de AHS toegelicht. In het volgende hoofdstuk wordt beschreven welke technische of organisatorische maatregelen bij de stappen uit de AHS gehanteerd worden.

Toepassen van de Arbeidshygiënische strategie

Bij het vaststellen van de veiligheidsbeheersmaatregelen dient men gebruik te maken van de AHS. De AHS bestaat uit 4 niveaus van maatregelen. Bij het afschalen volgens de AHS dient de volgende volgorde gehanteerd te worden:

- bron wegnemen en/of beperken: bijvoorbeeld door installatie uitschakelen (spanningsloos maken), toepassen van vaste (permanente) afscherming;

- collectieve maatregel: technische maatregelen ter bescherming van een groep personen bijvoorbeeld door het toepassen van tijdelijke afscherming of het houden van voldoende afstand;

- individuele maatregel: technische maatregelen ter bescherming van één persoon;

- persoonlijke beschermingsmiddelen (onder spanning werken).

Bij werkzaamheden aan of nabij laagspanningsinstallaties komt de veiligheidsniveaus 3 vanwege de aard van de werkzaamheden  nauwelijks voor.

Er kan en mag alleen worden afgeschaald als daar, op basis van het redelijkerwijsprincipe (afwegingen van bouwkundige, technische, operationele of economische aard) en de huidige stand der techniek, onderbouwde argumenten voor zijn.

Elke stap naar een volgend niveau dient door de V&G coördinator beargumenteerd en vastgelegd te worden in een RI&E. De resultaten van de RI&E voor het ontwerp- en uitvoeringdeel worden vastgelegd in een Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G-plan). Essentieel is, dat er geen niveaus mogen worden overgeslagen bij het aanpakken van de risico’s.

Stappen bij het toepassen van de AHS

De volgende stappen zijn van toepassing bij het toepassen van de AHS voor werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties.

Vaststellen kaders

ProRail stelt kaders binnen de juridische en technische mogelijkheden van haar verantwoordelijkheid. Deze kaders zijn gekoppeld aan de onderstaande randvoorwaarden:

wettelijke verantwoordelijkheid richting opdrachtnemers volgens de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit;

maatschappelijke verantwoordelijkheid betreffende de vervoersplicht zoals deze in de beheerconcessie is vastgelegd;

contractuele afspraken met externe vervoerders over beschikbaarheid en verdeling van de sporen;

de eisen zoals vastgelegd in dit Vvw-ls.

Beoordelen randvoorwaarden

De V&G-coördinator beoordeelt of de werkzaamheden elektrisch veilig kunnen worden uitgevoerd binnen de kaders van de opdrachtgever. Als hij niet over de daarvoor benodigde kennis van de betrokken laagspanningsinstallatie beschikt, laat hij zich adviseren door een elektrotechnisch deskundige (bijvoorbeeld de Installatieverantwoordelijke of een Werkverantwoordelijke).

Als de kaders onvoldoende zijn of als er sprake is van een verzoek van de werkgever of opdrachtgever om af te schalen naar een lager niveau, dan toetst de V&G-coördinator de onderbouwing daarvan. Bij een besluit om te werken onder spanning dient de dringende noodzaak in het V&G-plan te worden onderbouwd en beargumenteerd. De V&G-coördinator toetst of de onderbouwing voldoet aan het Vvw-ls.

Als blijkt dat de argumenten in tegenspraak zijn met de regels uit het Vvw-ls, dan zal de V&G-coördinator escaleren naar werkgever of opdrachtgever.

Vaststellen maatregelen

Na beoordeling van de gestelde kaders en het vaststellen van de randvoorwaarden worden onderstaande eisen gehanteerd voor het definitief vaststellen van de te nemen veiligheidsmaatregelen:

alle maatregelen worden in relatie tot de risico’s van de bij de werkzaamheden betrokken uitvoerenden beoordeeld en volgens AHS voorgeschreven en vastgelegd in een RI&E;

als er, zoals in stap 1 beschreven, redenen zijn die afschalen noodzakelijk maken zal dit in overleg met alle betrokken partijen gebeuren.

Borging van de toepassing van de maatregelen

Tijdens de uitvoering van het proces vindt borging plaats op basis van onderstaande minimale eisen:

opdrachtgever en opdrachtnemer zorgen voor toezicht op de veilige uitvoering van de werkzaamheden, waarbij alle partijen het recht hebben werkzaamheden per direct te staken wanneer de veiligheid niet meer geborgd is;

de uitvoerenden worden door de Werkverantwoordelijke geïnstrueerd over zowel de elektrische gevaren en risico’s van de werkzaamheden als over het veilig kunnen werken in de spoorse omgeving;

toepassing van de veiligheidsmaatregelen wordt geobserveerd, vastgelegd en geëvalueerd; eventuele aanpassingen op de veiligheidsmaatregelen worden besproken met betrokken partijen.

Werken onder spanning

Dringende noodzaak

Werken onder spanning is volgens artikel 3.5, lid 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit alleen toegestaan als de dringende noodzaak van het onder spanning uitvoeren van die werkzaamheden is aangetoond. Het besluit geeft echter geen uitsluitsel wat als dringende noodzaak mag gelden.

De dringende noodzaak moet door de Werkverantwoordelijke schriftelijk worden vastgelegd. Zonder deze vastlegging mag niet worden gestart met de werkzaamheden. De dringende noodzaak moet worden opgenomen in de instructie aan de uitvoerenden.

Als de noodzaak om onder spanning te werken zich repeterend voordoet, mag voor de betreffende werkzaamheden een standaardonderbouwing van de dringende noodzaak worden opgesteld, bij voorkeur als onderdeel van een Veiligheidswerkinstructie. In de standaardonderbouwing moeten de voorwaarden worden opgenomen waaronder deze geldig is. De Werkverantwoordelijke controleert bij gebruik of aan deze voorwaarden is voldaan.

Geplande werkzaamheden moeten spanningsloos of aanraakveilig worden uitgevoerd. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan onder spanning gewerkt worden. Dit moet worden onderbouwd met een risicoanalyse volgens de AHS waarin alle relevante directe en indirecte elektrische en niet-elektrische risico’s voor de arbeidsveiligheid, systeemveiligheid en omgevingsveiligheid zijn opgenomen. Deze afweging van de risico’s dient altijd opgesteld te worden door ter zake deskundige medewerkers. Voor wat betreft de risico’s van de elektrische aspecten dient tenminste één van deze medewerkers kennis te hebben van de werkzaamheden, de gevaren van de betrokken elektrische installaties en de risico’s van de mogelijke werkmethodes.

Tot de geplande werkzaamheden behoort ook het herstellen van gebreken en het verhelpen van storingen waarvan het herstel kan wachten tot een moment dat de installatie spanningsloos gemaakt kan worden.

Als de installatie tijdens de werkzaamheden in bedrijf blijft, mogen de werkzaamheden alleen plaatsvinden als wordt voldaan aan de in de bedrijfsvoorschriften van ProRail vastgelegde kaders voor het borgen van de veilige berijdbaarheid tijdens en na werkzaamheden. In het E-werkplan moet door de Werkverantwoordelijke extra aandacht worden besteed aan de risico’s voor de veilige en ongestoorde bedrijfsvoering die kunnen ontstaan door werkfouten.

In de volgende situaties 1 tot en met 6 kan zowel bij geplande als ongeplande werkzaamheden sprake zijn van een dringende nood om de werkzaamheden onder spanning uit te voeren. Situatie 7 en 8 zijn alleen ongeplande werkzaamheden.

Werkzaamheden die niet anders dan onder spanning kunnen worden uitgevoerd

Er zijn werkzaamheden die vanuit elektrotechnisch oogpunt niet anders dan onder spanning kunnen plaatsvinden, waaronder:

meten, instellen, beproeven en testen waarvoor de aanwezigheid van spanning een vereiste is;

aansluiten of verwijderen van apparatuur die van zichzelf spanningvoerend is, zoals batterijen en zonnepanelen;

vervangen van zekeringen, als de zekering zelf de scheider is.

Het nemen en opheffen van veiligheidsmaatregelen

Bij het nemen van veiligheidsmaatregelen om te komen tot een spanningsloze werkplek kan sprake zijn van een aantal handelingen die niet anders dan onder spanning kunnen worden uitgevoerd. Denk hierbij onder meer aan het losnemen van zekeringen en z.g. safety-links. Hetzelfde geldt voor het weer opheffen van deze maatregelen.

Werkzaamheden op basis van een Veiligheidswerkinstructie

In een Vwi kan zijn toegestaan dat werkzaamheden onder spanning worden uitgevoerd. De risico's van het werken onder spanning zijn bij het opstellen van de Vwi reeds beoordeeld en worden met de voorgeschreven maatregelen voldoende beheerst.

Eenvoudige werkzaamheden

Als voor werkzaamheden (waaronder storingsherstel) met weinig elektrisch gevaar complexe en/of omvangrijke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden, kan gekozen worden voor onder spanning werken. Dit moet met een risicoanalyse onderbouwd worden.

De risico’s van de handeling onder spanning moeten worden door middel van een RI&E afgezet tegen de risico’s die zouden ontstaan als de veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. In deze afweging dienen de directe en indirecte elektrische en niet-elektrische risico’s te worden afgewogen.

Extra lage spanning in treinbeveiligingsinstallaties

In treinbeveiligingsinstallaties mag onder voorwaarden onder spanning aan de delen met een extra lage spanning worden gewerkt. Vanuit veiligheidsoverwegingen is er geen dringende noodzaak om deze werkzaamheden spanningsloos uit te voeren: de veiligheidswinst is nihil, terwijl de functionele consequenties van spanningsloos werken groot kunnen zijn.

In paragraaf 6.5.3 zijn de voorwaarden en de te treffen veiligheidsmaatregelen beschreven.

Systeemveiligheid

De noodzaak om onder spanning te werken is aanwezig als de risico’s voor de systeemveiligheid na uitschakelen groter zijn dan bij werken onder spanning. Dit moet met een risicoanalyse worden onderbouwd. In de risicoanalyse dienen de directe en indirecte elektrische en niet-elektrische risico’s te worden afgewogen.

Storingen

Als er een storing optreedt, voert een Vakbekwaam Persoon het storingsonderzoek uit; het uitvoeren van metingen maakt hier in de regel deel van uit. Op basis van het onderzoek bepaalt de Vakbekwaam Persoon welke componenten vervangen dienen te worden of opnieuw ingesteld.

Als om operationele redenen het storingsherstel niet kan worden uitgesteld tot het moment waarop spanningsloos werken mogelijk is, kan de Werkverantwoordelijke worden verzocht om de storing onder spanning te herstellen. De Operationeel Installatieverantwoordelijke is de enige persoon die namens ProRail dit verzoek mag doen. Dat mag echter niet eerder dan nadat de Operationeel Installatieverantwoordelijke de volgende risico’s en belangen heeft gewogen:

- de door de Werkverantwoordelijke aan te dragen risico’s die voortvloeien uit de mogelijke werkmethodieken;

- risico’s voor spoorweg-, overweg- en scheepvaartveiligheid en voor transfer- en toegangsfuncties en veiligheid op station;

- risico’s die voortvloeien uit beschikbaarheidsaspecten als baanvak, treindienst en tijdstip van de dag;

- mogelijke onderhoudsregiem of geplande werkzaamheden waar op meegelift kan worden.

De Werkverantwoordelijke is de enige functionaris die opdracht mag geven voor het uitvoeren van werkzaamheden onder spanning. Een evaluatie achteraf is verplicht als besloten is om onder spanning te werken.

Calamiteit

Als na calamiteiten (zoals treinbotsingen en ontsporingen) ter plaatse een onderzoek wordt ingesteld door bijvoorbeeld politie, justitie, de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Inspectie Leefomgeving & Transport of de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid wordt de installatie in veel gevallen "bevroren" en blijft de al dan niet beschadigde installatie onder spanning staan. Dit kan leiden tot extra risico's. De Werkverantwoordelijke van de onderhoudsaannemer en de Operationeel Installatieverantwoordelijke moeten ter plaatse beoordelen of hiervoor maatregelen noodzakelijk zijn.

Voor het treffen van de maatregelen is toestemming nodig van de ter plaatse vertegenwoordigde onderzoeksinstanties.

De Werkverantwoordelijke van de onderhoudsaannemer, de Operationeel Installatieverantwoordelijke en vertegenwoordigers van de hulpdiensten en van de onderzoeksinstanties bepalen het moment waarop de herstelwerkzaamheden gestart mogen worden. Voor de uitvoering van deze herstelwerkzaamheden gelden de gebruikelijke regels ten aanzien van gepland en ongepland werk.

Werkprocedures

Algemeen

Werkzaamheden waarbij de medewerker met delen van zijn lichaam, niet-geïsoleerde gereedschappen, hulpmiddelen of componenten bedoeld of onbedoeld in de nabijheidszone kan komen mogen alleen worden uitgevoerd als de actieve delen niet kunnen worden aangeraakt of als maatregelen zijn toegepast tegen aanraking van deze delen.

De Werkverantwoordelijke bepaalt de te nemen maatregelen, rekening houdend met:

- de aard en duur van de werkzaamheden;

- de gebruikte gereedschappen, hulpmiddelen en materialen;

- de kennis en kunde van het betrokken personeel;

- de ergonomische afstand;

- de aanwezige spanning(en);

- bewegingen van de elektrische installatie

- de in de installatie aanwezige vaste barrières;

- de mogelijkheid van een vlamboog.

De te nemen maatregelen moeten op basis van de afwegingen in hoofdstuk 5 worden gekozen uit de volgende werkprocedures:

spanningsloos werken (paragraaf 6.2);

met afscherming werken (paragraaf 6.3);

op veilige afstand werken (paragraaf 6.4);

onder spanning werken (paragraaf 6.5).

Combineren van deze mogelijkheden is toegestaan mits de juiste afschermingsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en geïsoleerde gereedschappen worden gebruikt. In het vervolg van dit hoofdstuk worden aanvullende eisen gesteld.

Als niet of niet volledig wordt voldaan aan de voorwaarden voor spanningsloos werken, met afscherming werken of op veilige afstand werken moet worden voldaan aan de eisen voor onder spanning werken.

Let op dat componenten die tijdens normaal gebruik aanraakveilig zijn door de wijze waarop ze zijn uitgevoerd, bij werkzaamheden toch onveilig kunnen zijn, bijvoorbeeld door het losnemen van een draadverbinding.

In paragraaf 6.6 wordt aandacht besteed aan het werken onder risico-verhogende omstandigheden.

Spanningsloos werken

Om het (deel van de) installatie waaraan gewerkt gaat worden, spanningsloos te maken moeten eerst de volgende zeven stappen in de aangegeven volgorde door een Vakbekwaam Persoon of Voldoende Onderricht Persoon worden uitgevoerd:

- treffen van tijdelijke maatregelen;

- scheiden;

- beveiligen tegen opnieuw inschakelen;

- ontladen;

- controleren of de installatie daadwerkelijk spanningsloos is;

- aarden en/of kortsluiten;

- aanbrengen van (tijdelijke) afschermingen.

Deze stappen worden in de paragrafen 6.2.1 tot en met 6.2.7 nader uitgewerkt.

De installatie mag pas als spanningsloos worden beschouwd als alle stappen zijn doorlopen. Tot die tijd gelden de regels voor het werken onder spanning.

Als de installatie door een bedieningshandeling op afstand wordt uitgeschakeld, moeten ter plaatse de stappen 3 tot en met 7 worden toegepast om te voorkomen dat door een foute bedieningshandeling of onterechte sturing de installatie ten onrechte onder spanning wordt gezet.

De uitvoerenden moeten zich ervan (laten) overtuigen dat de elektrische installatie op de juiste wijze spanningsloos is gemaakt. Bij voorkeur wordt hierbij door de uitvoerenden een eigen beveiliging (lock-out/tag-out) tegen opnieuw inschakelen aangebracht.

Bij spanningsloos werken moet de werkplek duidelijk zijn vastgelegd en zo nodig gemarkeerd.

Aan een laagspanningsinstallatie die spanningsloos gemaakt is, mag worden gewerkt door leken. De Werkverantwoordelijke bepaalt op basis van paragraaf 4.7.1 of toezicht moet worden gesteld vanwege de invloed die de werkzaamheden van de leek kunnen hebben op de systeemveiligheid of beschikbaarheid van de installatie na inbedrijfname.

Treffen tijdelijke maatregelen

Als delen van een laagspanningsinstallatie tijdens werkzaamheden in bedrijf moeten blijven, kunnen tijdelijke maatregelen noodzakelijk zijn. Een voorbeeld hiervan is het z.g. overstroppen van de overweginstallatie. In veel gevallen kan de juiste werking van deze maatregelen alleen worden gecontroleerd als deze onder spanning worden aangebracht. In dat geval gelden de regels voor onder spanning werken.

Het is bij storingsherstel niet toegestaan om tijdelijke maatregelen in treinbeveiligingsinstallaties aan te brengen, uitgezonderd de in de bedrijfsvoorschriften van ProRail beschreven tijdelijke maatregelen ten behoeve van de voor het herstel noodzakelijke metingen en veiligheids- of werkingstest.

In de bedrijfsvoorschriften van ProRail kunnen eisen worden gesteld aan de wijze waarop deze tijdelijke maatregelen moeten worden uitgevoerd en gecontroleerd.

Scheiden

Het gedeelte van de laagspanningsinstallatie waaraan wordt gewerkt moet van alle gevaarlijke voedingsbronnen worden gescheiden.

Beveiligen tegen opnieuw inschakelen

Al het schakelmateriaal dat gebruikt is om te scheiden, moet worden beveiligd tegen onbedoeld herinschakelen. Afhankelijk van de wijze van scheiden gebeurt dit bij voorkeur door het aanbrengen van een vergrendeling van het bedieningsmechanisme. Als een maatregel niet wordt bewaakt of gedurende langere tijd aanwezig blijft, moet een label worden aangebracht met het doel van de maatregel (bijvoorbeeld de projectnaam of een storingsnummer) en de naam en een telefoonnummer van de persoon die de maatregel heeft aangebracht.

Als voor meerdere werkzaamheden dezelfde maatregel moet worden aangebracht, dan moet deze zodanig worden uitgevoerd dat de spanning niet eerder kan worden ingeschakeld dan nadat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Ontladen

Apparatuur die na het scheiden van de voedingsbronnen een gevaarlijke spanning kan blijven voeren, moet op de daarvoor voorgeschreven wijze ontladen te worden. Het gaat hier onder meer om condensatoren, kabels en omvormers. Er moet rekening worden gehouden met de ontladingstijd alvorens de volgende stap wordt gestart.

Controleren of de installatie daadwerkelijk spanningsloos is

Op of zo dicht mogelijk bij de werkplek moet de spanningsloze toestand van de elektrische installatie worden vastgesteld. Voor het vaststellen van de spanningsloze toestand moet een tweepolige spanningsaanwijzer worden gebruikt. Een multimeter is hiervoor niet geschikt. De spanningsaanwijzer moet onmiddellijk vóór en na het gebruik worden gecontroleerd op de goede werking.

Na het spanningsloos maken van een kabel moet deze kabel op de werkplek worden geïdentificeerd:

door het volgen van de kabel vanaf de schakelaar of de scheider;

aan de hand van tekeningen, kabelmerken, kabelgarnituren;

door meting met behulp van kabelzoek- en selectieapparatuur.

Als de werkzaamheden zijn onderbroken, dan moet voor het hervatten van het werk de afwezigheid van gevaarlijke spanningen opnieuw worden gecontroleerd. Deze controle mag achterwege blijven als de installatie nog op de in de veiligheidsinstructie voorgeschreven wijze is geaard en kortgesloten.

Aarden en/of kortsluiten

Als niet met zekerheid vaststaat dat alle delen van een elektrische installatie waaraan wordt gewerkt spanningsloos blijven, moeten de actieve delen kortsluitvast en betrouwbaar worden geaard en/of kortgesloten. Dat een elektrische installatie spanningsloos blijft, is niet zeker als:

de elektrische installatie onoverzichtelijk is;

een vreemde voeding mogelijk is;

een leiding elektrisch beïnvloedbaar is.

In treinbeveiligingsinstallaties gelden aanvullende regels ten aanzien van aarden en kortsluiten in verband met de systeemveiligheid. Zie hiervoor paragraaf 9 van het Vvw-ls.

Aanbrengen van afscherming

Als de werkzaamheden worden uitgevoerd in de nabijheid van actieve delen die een elektrisch risico kunnen opleveren, moeten beschermingsvoorzieningen worden aangebracht. Hiervoor gelden de regels voor het aanbrengen van afscherming als beschreven in paragraaf 6.3.

Inschakelen na werkzaamheden

Na voltooiing en controle van de werkzaamheden moeten alle gereedschappen en hulpmiddelen worden verwijderd en moeten de personen die niet langer nodig zijn de werkplek verlaten. Bij de inschakelprocedure moeten de volgende stappen, in de aangegeven volgorde, worden uitgevoerd:

- verwijderen van de (tijdelijke) afschermingen;

- verwijderen van het materieel voor aarden en/of kortsluiten;

- verwijderen van beveiligingen tegen inschakelen;

- opheffen van de scheiding;

- inschakelen;

- verwijderen van de tijdelijke maatregelen.

In sommige laagspanningsinstallaties kan het nodig zijn een andere volgorde aan te houden.

Na de laatste stap dient de correcte werking van de installatie te worden aangetoond.

Zodra één van de veiligheidsmaatregelen ongedaan is gemaakt, moet het desbetreffende deel van de elektrische installatie als spanning voerend worden beschouwd en gelden de regels voor werken onder spanning.

Verplicht spanningsloos uit te voeren werkzaamheden

Het is in de volgende drie gevallen verplicht om altijd spanningsloos te werken:

- bij werkzaamheden aan schakelingen waarin bij kortsluiting of schakelen gevaarlijke vlambogen kunnen optreden; dit is het geval als de betreffende schakeling is gezekerd met een smeltveiligheid groter dan 80A of een installatieautomaat groter dan 25A;

- als bij de uitvoering van de werkzaamheden sprake kan zijn van brand- of explosiegevaar;

- in nauwe en/of geleidende ruimten, waarbij de medewerker in contact is of kan komen met metalen of andere geleidende delen en zich moeilijk kan onttrekken aan aanrakingsgevaar.

In de eerste geval is het meten, instellen en beproeven onder spanning wel toegestaan als gebruik gemaakt wordt van de juiste combinatie van afscherming, persoonlijke beschermingsmiddelen en geïsoleerd gereedschap. Hetzelfde geldt in alle gevallen voor het aanbrengen en weer verwijderen van veiligheidsmaatregelen.

Met afscherming werken

Ter bescherming tegen elektrische gevaren kunnen tijdelijke of permanent aangebrachte schermen, afschermingen, afdekkingen of isolerende omhulsels worden toegepast. Deze voorzieningen moeten deugdelijk gemonteerd zijn en tijdens de werkzaamheden goed op hun plaats blijven. Daarbij is bijzondere aandacht vereist voor de risico’s die kunnen ontstaan bij het manoeuvreren met lange voorwerpen, zoals gereedschap, stukken kabel en ladders.

Op veilige afstand werken

Er is sprake van het werken op een veilige afstand als de werkzaamheden plaatsvinden op een zodanige afstand van actieve delen dat is uitgesloten dat de persoon onbedoeld in aanraking komt met deze delen.

De Werkverantwoordelijke moet deze veilige afstand bepalen. Daarbij is bijzondere aandacht vereist voor de risico’s die kunnen ontstaan bij het manoeuvreren met lange voorwerpen, zoals gereedschap, stukken kabel en ladders.

Een veilige afstand kan worden afgedwongen door het trekken van een grens. Dit kan op twee manieren:

- De grens van de werkplek is duidelijk zichtbaar aangegeven met waarschuwingslinten of -vlaggen, touwen, waarschuwingsborden, hekken enz.

- Er wordt continu toezicht gehouden door een Vakbekwaam Persoon of Voldoende Onderricht Persoon. De werkzaamheden moeten in dit geval kortdurend zijn en de persoon die toezicht houdt mag niet mag niet zelf (mede) de werkzaamheden uitvoeren.

Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet de Werkverantwoordelijke de uitvoerenden instrueren over de veilige afstanden, de veiligheidsmaatregelen en de noodzaak van veiligheidsbewust gedrag. Deze instructie moet regelmatig en bij wijziging van de omstandigheden worden herhaald

Onder spanning werken

Algemene voorwaarden

Eerst moet de dringende noodzaak van werken onder spanning worden vastgesteld op basis van paragraaf 5.

Werkzaamheden mogen alleen onder spanning worden uitgevoerd door personen die hiertoe specifiek zijn opgeleid en aangewezen. In uitzonderlijke gevallen mogen ook leken onder spanning werken. Dit is het geval als de betreffende persoon wel voldoet aan de kennis en kunde om de werkzaamheden veilig onder spanning uit te voeren maar niet is aangewezen. Er moet dan wel continu toezicht worden gehouden door een Vakbekwaam Persoon of Voldoende Onderricht Persoon. Een voorbeeld is een technisch specialist van een leverancier die eenmalig assisteert bij het herstellen van een gecompliceerde storing.

Er mag alleen onder spanning worden gewerkt als het risico van brand en explosie is uitgesloten.

Bij het onder spanning werken moet de uitvoerende geïsoleerd zijn van de spanning voerende delen en van aarde. Naast de bescherming tegen vlambogen moeten isolerende handschoenen en geïsoleerde gereedschappen worden gebruikt, evenals een geschikte isolatie ten opzichte van aarde, die bijvoorbeeld kan bestaan uit isolerende matten, isolerend schoeisel en isolerende afschermingsmiddelen (zie paragraaf 8).

Het personeel mag geen elektrisch geleidende voorwerpen dragen, zoals horloges, sieraden, brillen of delen van de kleding, als dit gevaar kan opleveren.

Er moet rekening worden gehouden met alle verschillende spanningen die binnen de werkplek aanwezig zijn.

Ook bij meten, instellen, beproeven en schakelen kunnen beschermende maatregelen noodzakelijk zijn als zich binnen 50 cm niet-aanraakveilige delen bevinden. De noodzaak hiertoe kan afhangen van de duur en complexiteit van de werkzaamheden.

Elektrische installaties beschermd tegen overstroom en kortsluiting

Wanneer bij kortsluiting geen gevaarlijke vlambogen kunnen optreden, dit is het geval als de betreffende schakeling is gezekerd met een smeltveiligheid van maximaal 25A of een installatieautomaat van maximaal 16A, is het gebruik van isolerende beschermingsvoorzieningen ter isolatie van actieve delen, geïsoleerde gereedschappen en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voldoende.

ELV-ketens

Aan extra lage spanning mag in de volgende gevallen onder spanning worden gewerkt:

Bij werkzaamheden onder spanning aan SELV-ketens van overige installaties is bescherming tegen aanraking niet noodzakelijk;

Aan treinbeveiligingsinstallaties mag onder de in paragraaf 10.2.1 beschreven voorwaarden onder spanning aan ELV worden gewerkt.

In beide gevallen geldt dat als een kortsluiting tot een vlamboog kan leiden, er maatregelen tegen kortsluiting moeten worden genomen.

Batterijen

Werkzaamheden aan batterijen kunnen in de regel niet anders dan onder spanning plaatsvinden. Bij het werken aan batterijgevoede en batterijgebufferde schakelingen is extra aandacht nodig voor de instructie aan de uitvoerenden over de risico’s op vlambogen en voor de keuze van de te gebruiken arbeidsmiddelen.

Installaties in de railinfra die worden gevoed d.m.v. laadgelijkrichters gebufferd door batterijen functioneren in sommige gevallen niet naar behoren als de batterijen worden afgeschakeld.

Hier moet in de werkvoorbereiding rekening mee worden gehouden.

Terugvoeding

Noodstroomaggregaten, UPS-systemen, transformatoren en zonnepanelen en dergelijke kunnen spanning (gaan) leveren wanneer men dit niet verwacht. Bij een in rust zijnde installatie kan een (automatische) schakeling ervoor zorgen dat delen onder spanning komen te staan die eerder spanningsloos waren of worden via een noodcircuit onder spanning gehouden. Hier moet in de werkvoorbereiding rekening mee worden gehouden.

Risico-verhogende omstandigheden

Bij werkzaamheden met risico verhogende omstandigheden moeten extra veiligheidsmaatregelen worden genomen, afhankelijk van de mate van risico, de aard van de werkzaamheden, het gebruik en de toestand van de elektrische installatie en de heersende omstandigheden.

Weersomstandigheden

Bij de voorbereiding van de werkzaamheden moet rekening worden gehouden met weersomstandigheden die de uitvoering van het werk kunnen bemoeilijken:

- Neerslag: 
Hieronder vallen regen, sneeuw, hagel, motregen, nevel en rijp. Neerslag kan leiden tot risico’s voor de uitvoerenden en voor de correcte werking van de laagspanningsinstallatie. Afhankelijk van de locatie, het spanningsniveau, het type elektrische installatie en de toegepaste werkmethode, kan het noodzakelijk zijn om beschermende maatregelen (zoals een werktent) voor te schrijven. Bij extreme neerslag moet het werk onderbroken worden;

- Dichte mist: 
Mist wordt beschouwd als dicht wanneer het zicht wordt beperkt tot een niveau waarbij de veiligheid in gevaar komt. In de regel bepaalt het aanrijdgevaar of werkzaamheden moeten worden onderbroken. Zie hiervoor het Vvw-at;

- Onweer: 
Wanneer één van de leden van het personeel bliksem ziet of donder hoort terwijl er wordt gewerkt aan installaties in de buitenlucht en daaraan verbonden installaties behoren de werkzaamheden te worden onderbroken. De werkzaamheden mogen niet eerder worden hervat dan nadat gedurende een kwartier geen bliksem of donder is waargenomen;

- Harde wind: 
Wanneer de uitvoerenden het gereedschap door harde wind niet meer nauwkeurig genoeg kan hanteren moeten de werkzaamheden worden onderbroken;

- Stormachtige zilte zeewind: 
Stormachtige zilte zeewind brengt vocht met een hoog zoutgehalte vanaf de zee naar het land. De isolatieniveaus nemen af of er ontstaat overslag wanneer er daarna mist komt of motregen valt of wanneer het vochtigheidsniveau aanzienlijk stijgt. Bij deze wind behoren de werkzaamheden te worden onderbroken;

- Lage temperatuur: 
De temperatuur wordt beschouwd als laag wanneer deze het gebruik van gereedschappen bemoeilijkt en de duurzaamheid van materialen doet afnemen. In dit geval behoren de werkzaamheden te worden onderbroken;

Capacitieve en inductieve beïnvloeding

Railinfra installaties zijn in de regel elektrisch verbonden met andere installaties en met een grote verscheidenheid aan buitenobjecten.

In de nabijheid van 25kV-bovenleidingsystemen, parallelle en/of kruisende hoogspanningslijnen kunnen door grote wisselingen van energieafname en/of de aanwezigheid van zeer hoge spanningen in de nabijheid van installaties langs het spoor hoge spanningen in de laagspanningsinstallaties opgebouwd worden. Deze spanningen kunnen tot ernstig letsel leiden.

De RLN00214 beschrijft de aanvullende maatregelen voor het veilig verken aan laagspanningsinstallaties in of nabij 25kV-bovenleiding. Ook moet rekening worden gehouden met kruisende of parallel lopende hoogspanningsnetten en het Vvw-hs. Afschakelen van de voedingsspanning  leidt daarom vrijwel nooit tot volledige spanningsloosheid in de betreffende installatie. Bij het maken van het E-werkplan moet hier rekening mee worden gehouden.

De Werkverantwoordelijke Laagspanning stemt in bovengenoemde gevallen af met de Werkverantwoordelijke Hoogspanning.

Besloten ruimten

Bepalend is dat de persoon in contact is met metalen of andere geleidende delen en zich moeilijk kan

onttrekken aan aanrakingsgevaar. Nauwe geleidende ruimten kunnen onder meer voorkomen:

- in kruipruimten;

- onder machines;

- in staalconstructies.

Onder spanning werken, ook aan extra lage spanning, is niet toegestaan.

Batterijruimten

Bij werkzaamheden in batterijruimten kan een explosief mengsel ontstaan tijdens en na het (snel)laden van batterijen. Het ontstaan van een explosief mengsel kan worden voorkomen door voldoende ventilatie. Werkzaamheden in batterijruimten mogen niet worden uitgevoerd als een explosief mengsel aanwezig kan zijn.

Om vlambogen te voorkomen mogen verbindingen met batterijen niet worden verbroken of gemaakt terwijl de batterijen onder lading staan of de door de batterij gevoede stroomketen is ingeschakeld.

Bij kortsluiting van een batterij kan een vlamboog optreden. Bij de keuze van de gereedschappen moet hiervoor aandacht zijn.

Motoren

Bij het werken aan motoren van bijvoorbeeld wissels, overwegbomen, beweegbare bruggen, waterkeringen en bovenleidingschakelaars moet extra aandacht worden besteed aan het beknellingsgevaar.

Denk hierbij ook aan dat door het spanningsloos maken van motoren de mogelijkheid bestaat dat deze automatisch teruglopen naar de ruststand met daarbij het gevaar van beknelling.

Zwevende netten

Bij zwevende netten is geen definitief aardpotentiaal aanwezig wat deel uitmaakt van het voedend stelsel. Hierbij bestaat het risico dat zonder aanvullende maatregelen een enkelvoudige aardfout niet wordt gedetecteerd. Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan dergelijke installaties moet in de voorbereiding aandacht worden besteed aan het voorkomen van het maken van een tweede aardfout. Een tweede aardfout

kan voor de medewerker een elektrisch gevaarlijke situatie veroorzaken en de systeemveiligheid van de elektrische installatie aantasten.

Minus/aardpotentiaal

Met name in onderstations, schakelstations, relaishuizen, brugcontacten, zinkerkasten, minuskasten en straatkasten bestaat de kans dat het aardpotentiaal in de buurt zit van het retourcircuit van de DC-tractie. De stromen die daar kunnen lopen zijn aanzienlijk. Bij werkzaamheden aan deze installaties kan de afstemming met de Werkverantwoordelijke Hoogspanning noodzakelijk zijn en zal dit gevaar duidelijk aan de orde moeten komen in het werkplan.

Overige risico-verhogende omstandigheden

Ook in de volgende gevallen kan sprake zijn van risico-verhogende omstandigheden:

- in ruimten met vocht, zoals kabelputten in de grond;

- bij het gebruik van tijdelijke elektrische installaties, zoals op bouwterreinen;

- ruimten met brandgevaar;

- ruimten met explosiegevaar;

- andere negatieve omgevingscondities zoals onvoldoende licht.

Standaard bedrijfsvoeringsactiviteiten

In dit hoofdstuk worden de algemene regels gegeven voor standaard bedrijfsvoeringsactiviteiten aan, nabij of met een laagspanningsinstallatie:

bedienen;

schakelen;

meten;

instellen;

beproeven;

testen;

inspecteren;

wijzigen en/of vervangen van componenten;

onderhouden;

bezoeken.

Als activiteiten uit dit hoofdstuk worden gecombineerd, moet aan alle eisen van de afzonderlijke activiteiten worden voldaan.

Bedienen

Bedienen is het verrichten van handelingen door de gebruiker van de installatie ten behoeve van het functioneel gebruik. Ook het aansluiten of losnemen van elektrisch gereedschap of andere apparatuur voorzien van een standaard stekker valt onder bedienen. De gebruiker is in veel gevallen een leek. Bij bedienen mag nooit sprake zijn van elektrisch gevaar.

Schakelen

Schakelen betreft het in- en uitschakelen van de installatie:

bij het in of buiten gebruik nemen, bijvoorbeeld ten behoeve van het wijzigen van de installatie;

ten behoeve van het spanningsloos maken van de installatie als onderdeel van de elektrische veiligheidsmaatregelen bij werkzaamheden.

Schakelen kan afhankelijk van de betrokken installatie op afstand of ter plaatse worden uitgevoerd. Ter plaatse schakelen moet worden uitgevoerd door een Vakbekwaam Persoon of Voldoende Onderricht Persoon.

Nadat de installatie uitgeschakeld is , moeten ter plaatse de stappen 3 tot en met 7 uit paragraaf 6.2.1 worden toegepast om te voorkomen dat door een foute bedieningshandeling of onterechte sturing de installatie ten onrechte onder spanning wordt gezet.

Meten, instellen, beproeven en testen

Meten betreft alle activiteiten die nodig zijn voor het bepalen van elektrische waarden in een installatie.

Instellen is het aanpassen van elektrische en/of mechanische parameters om deze installatie in de gewenste bedrijfstoestand te krijgen. Het uitvoeren van metingen kan onderdeel van het instellen zijn.

Beproeven betreft alle activiteiten die nodig zijn om de elektrisch, mechanisch en/of thermisch veilige toestand en werking van de laagspanningsinstallatie aan te tonen. Het uitvoeren van metingen kan onderdeel uitmaken van een beproeving.

Testen betreft alle activiteiten die zijn gericht op het aantonen van de functioneel veilige toestand van de installatie. Meten, instellen en beproeven kan onderdeel uitmaken van of gecombineerd worden met testen.

Het risico dat is verbonden aan meten is afhankelijk van:

- het gebruikte meetinstrument;

- de situatie waarin de metingen worden uitgevoerd en

- de wijze waarop wordt gemeten.

| Aanraakveilig | Kortsluitvermogen* | Maatregelen |
| --- | --- | --- |
| Ja | Beperkt | Geen maatregelen noodzakelijk: het risico wordt in deze situatie in het algemeen geaccepteerd als verwaarloosbaar |
| Ja | Hoog | Gebruik een meetinstrument waarmee geen kortsluiting mogelijk is, bijvoorbeeld met afgeschermde meetpennen en een hoge ingangsimpedantie |
| Nee | Beperkt | Gebruik van tenminste isolerende handschoenen |
| Nee | Hoog | Gebruik een meetinstrument waarmee geen kortsluiting mogelijk is, bijvoorbeeld met afgeschermde meetpennen en een hoge ingangsimpedantie Gebruik van tenminste isolerende vlamvertragende handschoenen en gelaatsscherm. |

* 	Onder een beperkt kortsluitvermogen wordt verstaan het meten aan een stroomketen met een maximale voorliggende beveiliging door smeltveiligheden 25 A en door installatieautomaten 16 A.

- Tabel 7.1 Maatregelen per soort risico.

Als niet kan worden gemeten als voorgeschreven in de tabel, behoren de regels die gelden voor onder spanning werken te worden toegepast.

Bij testen zijn vaak twee partijen betrokken: de testleider heeft dan een andere werkgever dan de bij de test betrokken monteurs. Deze partijen moeten afspraken maken en vastleggen over de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de testleider en de monteurs.

Als tijdens instellen of testen een wijziging van de installatie noodzakelijk is, dient de Werkverantwoordelijke vast te stellen of en zo ja, onder welke voorwaarden deze wijzing onder spanning mag worden uitgevoerd.

Als bij beproevingen gebruik gemaakt wordt van een externe voedingsbron dan dienen de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen:

De installatie moet volledig gescheiden zijn van de normale voedingsbron;

De installatie mag niet onder spanning kunnen komen door een andere voedingsbron;

Mogelijke elektrische gevaren die door het gebruik van de externe voedingsbron kunnen ontstaan, moeten zijn weggenomen.

De elektrische scheiding ter plaatse van de aansluiting van de externe voedingsbron moet voldoende zijn voor zowel de spanning van de externe voedingsbron (beproevingsspanning) als de spanning van de normale voedingsbron (bedrijfsspanning).

Inspecties

Het doel van inspecties is om aan te tonen of de installatie of het elektrisch arbeidsmiddel veilig is voor gebruik, in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften en technische en functionele eisen. Een inspectie kan bestaan uit een combinatie van visuele inspectie, metingen en beproevingen.

Er wordt onderscheid gemaakt in twee soorten inspecties: opleverinspecties bij nieuwe installaties en periodieke inspecties bij bestaande installaties.

Nieuwe en gewijzigde elektrische installaties dienen voor indienststelling te worden geïnspecteerd volgens de bedrijfsvoorschriften van ProRail. Als er geen bedrijfsvoorschriften beschikbaar zijn, wordt de inspectie en rapportage volgens NEN 1010 punt 6.4 ‘Eerste inspectie’ uitgevoerd.

In bedrijf zijnde elektrische installaties dienen periodiek op elektrische veiligheid te worden geïnspecteerd volgens de bedrijfsvoorschriften van ProRail. Deze inspecties zijn gericht op het constateren van gebreken in de installatie, die een gevaar vormen of kunnen gaan vormen voor de elektrische veiligheid, de systeemveiligheid of de beschikbaarheid.

Als er geen bedrijfsvoorschriften beschikbaar zijn, bepalen de Operationeel Installatieverantwoordelijke en de voor het systeem verantwoordelijke binnen ProRail hoe de betreffende installatie moet worden geïnspecteerd.

Elke elektrische installatie dient uiterlijk binnen 5 jaar na de inbedrijfstelling of de voorgaande inspectie opnieuw te worden geïnspecteerd. De bedrijfsvoorschriften van ProRail of de Operationeel Installatieverantwoordelijke kunnen een ander inspectie-interval voorschrijven.

Voor randapparatuur zoals computers, printers en monitoren kan een beperkt of geen inspectieregime gelden Van de gebruiker wordt verwacht dat beschadigingen aan soortgelijke apparatuur worden gemeld en leiden tot reparatie of vervanging.

De inspectieresultaten moeten op een door ProRail vastgestelde wijze worden vastgelegd.

Inspecties worden uitgevoerd door Vakbekwame Personen of door Voldoende Onderrichte Personen onder toezicht van een Vakbekwaam Persoon. Leken kunnen onder toezicht van een Vakbekwaam Persoon of Voldoende Onderricht Persoon gespecialiseerde inspecties uitvoeren.

In een installatie die niet aanraakveilig is, moet bij inspecties altijd de afweging worden gemaakt of deze spanningsloos kunnen worden uitgevoerd. Visuele inspecties mogen worden uitgevoerd aan een niet-aanraakveilige installatie als door de Werkverantwoordelijke afdoende maatregelen tegen aanraakgevaar zijn voorgeschreven.

Wijzigen

Onder wijzigen vallen alle voorbereidende activiteiten, de ombouw en afronding waarbij de hardware van de laagspanningsinstallatie planmatig aangepast wordt, waaronder (grootschalige) projectwerkzaamheden en vervanging van componenten. Aanpassen van software valt ook onder wijzigen als hierbij elektrisch gevaar kan optreden.

Wijzigingen mogen worden uitgevoerd door Vakbekwame of Voldoende Onderrichte Personen. Leken mogen deze werkzaamheden ook uitvoeren, maar alleen onder toezicht van een Vakbekwaam Persoon.

Als niet gegarandeerd kan worden dat de installatie tijdens de voorbereidende werkzaamheden aanraakveilig is en blijft, dan moeten aanvullende maatregelen tegen elektrisch gevaar worden genomen.

Uitgangspunt is dat tijdens de daadwerkelijke wijziging van de installatie (in spoorse termen: “tijdens de indienststelling”) ten minste het deel van de installatie dat gewijzigd wordt, spanningsloos gemaakt wordt. Van dit uitgangspunt kan slechts in twee situaties worden afgeweken:

Er is gegarandeerd dat (het deel van) de laagspanningsinstallatie tijdens de wijziging aanraakveilig is en zal blijven. De betrokken componenten moeten geschikt zijn om onder spanning  te worden verwijderd c.q. geplaatst;

Er wordt voldaan aan de eisen voor het werken onder spanning (zie paragraaf 6.5). In de bedrijfsvoorschriften van ProRail kunnen aanvullende eisen worden gesteld omwille van de systeemveiligheid of de beschikbaarheid.

Voor de afrondende werkzaamheden na de wijziging van de installatie geldt hetzelfde als voor de voorbereidende werkzaamheden.

Onderhoud

Onderhoud wordt onderverdeeld in preventief onderhoud en correctief onderhoud.

Preventief onderhoud is onderhoud dat op regelmatige basis wordt uitgevoerd om storingen te voorkomen en de elektrische installatie in goede staat te houden. Preventief onderhoud wordt uitgevoerd op basis van vaste tijdsintervallen of op basis van gebruik. Meten, (her)instellen, beproeven, vervangen en inspecteren kunnen onderdeel uitmaken van preventief onderhoud. Ook schoonmaken en conserveren behoort tot preventief onderhoud.

Correctief onderhoud (storingsherstel) betreft het repareren of vervangen van defecte onderdelen of het corrigeren van verlopen instellingen, inclusief het daaraan voorafgaande storingszoeken (meten) en het instellen, beproeven en/of testen van de vervangen onderdelen na plaatsing.

Als de werkzaamheden op voldoende veilige afstand van een niet-aanraakveilige installatie kunnen plaatsvinden, mag worden volstaan met de eisen uit paragraaf 7. Als dit niet het geval is, dan moet bij onderhoud en storingsherstel op basis van paragraaf 5 worden afgewogen of dit spanningsloos kan worden uitgevoerd. Zo niet, dan gelden de eisen voor het werken onder spanning.

Bezoeken

De toegang tot laagspanningsruimten is beperkt tot personen die daar werkzaamheden uitvoeren. In het kader van onder meer informatie en kennisoverdracht kan het gewenst zijn dat leken een dergelijke ruimte bezoeken zonder werkzaamheden uit te voeren. Bij dergelijke bezoeken moet altijd continu toezicht door een Vakbekwaam Persoon of Voldoende Onderricht Persoon worden gesteld. Vooraf moeten door de toezichthouder de risico’s en gedragsregels worden toegelicht. Bij grotere groepen kan het noodzakelijk zijn om meerdere toezichthouders te stellen.

De toezichthouder mag als gastheer (degene die uitleg geeft) optreden mits dit zijn toezichthoudende taak niet beïnvloedt, zo nodig moet dan ook bij een kleinere groepsgrootte een extra toezichthouder worden gesteld.

Als een ruimte vaker en/of langdurig bezocht wordt, moet overwogen worden om de nadering van de installatie te beperken door het plaatsen van een hekwerk of andere barrière. Hierbij dient een afstand van tenminste 150 cm te worden aangehouden.

Medewerkers van overheidsinstanties moet worden gezien als bezoek in de zin van deze paragraaf. Dat geldt bijvoorbeeld bij inspectiebezoeken maar ook voor hulpverlening of onderzoek na een calamiteit.

Arbeidsmiddelen

Arbeidsmiddelen dienen te voldoen aan de eisen van de relevante Nederlandse, Europese of internationale normen.

Noot: Daar waar in het VVW-ls gesproken wordt over geïsoleerde of isolerende gereedschappen of isolerende handschoenen wordt elektrisch geïsoleerd bedoeld.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

In onderstaande tabel zijn de meest gebruikelijke persoonlijke beschermingsmiddelen opgenomen, die toegepast kunnen worden ter bescherming tegen aanraakgevaar en vlambooggevaar. Bij het kiezen van de beschermingsmiddelen tegen vlambogen moet rekening worden gehouden met de vlamboogenergie die kan optreden.

Beide gevaren moeten worden beoordeeld bij de keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De (thermische) gevaren van een vlamboog kunnen worden verminderd door geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Deze bieden geen honderd procent bescherming tegen de effecten van een elektrische vlamboog, maar ze kunnen deze wel voor een belangrijk deel verminderen of vaak voorkomen.

Werkkleding moet geschikt zijn voor de omstandigheden en de aard van de werkzaamheden.

| Middel | Norm | Toepassing |
| --- | --- | --- |
| Isolerende mat | NEN-EN-IEC 61111 | Bij onder spanning werken. |
| Gelaatsscherm | NEN-EN-IEC 62819 | In situaties waarbij het gelaat in aanraking kan komen met actieve delen en die delen beveiligd zijn met een smeltpatroon van 80A of minder of een automaat van 25A of minder. |
|  | NEN-EN-IEC 62819 getest met vlamboogtesten volgens NEN-EN-IEC 61482-1-1 of NEN-EN-IEC 61482-1-2 of GS-ET 29 | In situaties waarbij het gelaat in aanraking kan komen met actieve delen en die delen beveiligd zijn met een smeltpatroon van meer dan 80 A of een automaat van meer dan 25 A. |
| Isolerende handschoenen | NEN-EN-IEC 60903 | Bij werkzaamheden waarbij de handen in aanraking kunnen komen met onder spanning staande actieve delen. |
| Elektrisch isolerende kleding | NEN-EN 50286 | Bij onder spanning werken. |
| Isolerende werklaarzen | NEN-EN 50321-1 | Bij onder spanning werken. |
| Vlamboogbeschermende kleding | IEC 61482-2 | Bij werkzaamheden binnen de nabijheidszone van aanraakbare delen die zijn beveiligd met een smeltpatroon van meer dan 80 A of een automaat van meer dan 25 A en waarbij de kans op kortsluiting aanwezig is. |
| Vlamboogbeschermende handschoenen | IEC 61482-2 | Bij werkzaamheden binnen de gevaarafstand van aanraakbare delen die zijn beveiligd met een smeltpatroon van meer dan 80 A of een automaat van meer dan 25 A en waarbij de kans op kortsluiting aanwezig is. |

- Tabel 8.1 Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Afscherming

Aan beschermingsvoorzieningen die worden toegepast als afscherming worden de volgende eisen gesteld (NEN-EN-IEC 61112):

De beschermingsvoorzieningen moeten voldoende bescherming bieden tegen te verwachten elektrische gevaren en mechanische belastingen;

De voorzieningen die als scherm, afscherming, afdekking of isolerend omhulsel worden gebruikt, moeten deugdelijk worden onderhouden en moeten tijdens de werkzaamheden goed op hun plaats blijven. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de aanwezigheid van de schermen visueel gecontroleerd te worden;

Voor het weghalen en terugplaatsen van een bestaande kunststof afscherming en bij afwezigheid van vlambooggevaar is ten minste het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen tegen aanrakingsgevaar noodzakelijk;

Voor het weghalen en terugplaatsen van een metalen afscherming moet de achterliggende elektrische installatie spanningsloos te zijn, anders wordt dit gezien als onder spanning werken;

Voor de eerste toepassing van een nieuw type afscherming is toestemming noodzakelijk van de voor het betreffende systeem verantwoordelijke medewerker van ProRail. Deze geeft toestemming als de compatibiliteit met het betreffende systeem is aangetoond. De veilige werking als afschermmaatregel wordt niet door ProRail getoetst maar is een verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Gereedschap

Handgereedschap

Handgereedschap dat wordt gebruikt voor werken onder spanning moet voor wat betreft de elektrische en mechanische eigenschappen voldoen aan de norm NEN-EN-IEC 60900. Het kan geheel of gedeeltelijk geïsoleerd zijn uitgevoerd. Gedeeltelijk geïsoleerd gereedschap kan in het gebruik sneller tot kortsluitgevaar leiden dan geheel geïsoleerd gereedschap, zowel in het gebruik als wanneer het valt. Om die reden wordt geadviseerd om waar mogelijk volledig geïsoleerd gereedschap te gebruiken.

De norm NEN-EN-IEC 60900 stelt geen ergonomische eisen aan het handgereedschap. Bij de keuze van handgereedschap moet rekening gehouden worden met de manier waarop dit gereedschap in de praktijk wordt gebruikt: handgereedschap wordt bijvoorbeeld niet altijd alleen bij de handvaten vastgepakt. Een voorbeeld hiervan is een zijstriptang, waarbij de kracht op het gereedschap dwars op de handvaten staat. In het gebruik worden deze tang vaak bij de niet-geïsoleerde kop vastgehouden in plaats van bij de isolerende handvaten. Het gebruik van dergelijke gereedschappen wordt ten zeerste ontraden.

Meetmiddelen

- Het niet-geïsoleerde deel van meetpennen dient dusdanig te zijn afgeschermd dat er geen kortsluiting (vlamboog) kan ontstaan.

Meetmiddelen voor het vaststellen van de spanningsloze toestand dienen te voldoen aan de 
NEN-EN-IEC 61243-3 Tweepolige spanningsaanwijzers voor laagspanning. De spanningsaanwijzer dient voor en na ieder gebruik te worden gecontroleerd op goede werking.

Meetapparatuur waarmee wordt gemeten aan schakel- en verdeelinrichtingen behoort ten minste te voldoen aan categorie III (IEC 61010), geldend voor de desbetreffende lijnspanning. Dit geldt niet alleen voor het meetinstrument, maar ook voor de gebruikte meetleidingen en meetpennen.

Spoorspecifieke arbeidsmiddelen

In de bedrijfsvoorschriften van ProRail kunnen gereedschappen en meetmiddelen zijn voorgeschreven, die specifiek voor het gebruik in de railinfra in opdracht van ProRail zijn ontwikkeld. De verantwoordelijkheid voor het veilige gebruik van deze gereedschappen en meetmiddelen ligt bij de werkgever van de gebruiker.

Aard- en kortsluitgarnituren

Materieel voor aarding en kortsluiting moet geschikt zijn voor de ter plaatse optredende kortsluitstroom gedurende bepaalde tijd. Aard en kortsluitgarnituren moeten voldoen aan NEN-EN IEC 61230.

Controle arbeidsmiddelen

De gebruiker moet arbeidsmiddelen vóór ieder gebruik controleren. Arbeidsmiddelen met defecten of gebreken mogen niet worden gebruikt. Naast de controle door de gebruiker moeten de arbeidsmiddelen periodiek of zo vaak als het gebruik daar aanleiding toe geeft, door of namens de werkgever worden gekeurd en zo nodig gekalibreerd. De controle van elektrische arbeidsmiddelen moet op de werkplek aantoonbaar zijn, bijvoorbeeld door een keuringssticker op het apparaat met daarop de datum van de volgende keuring.

In de werkinstructie moet extra aandacht worden besteed aan de controle van hulpmiddelen waarvan de juiste werking essentieel is voor de veilige uitvoering van de werkzaamheden.

Aansluiten elektrische arbeidsmiddelen

Elektrische arbeidsmiddelen, waaronder gereedschappen maar bijvoorbeeld ook een koffiezetapparaat, moeten worden aangesloten op de voor algemeen gebruik bestemde wandcontactdozen. Andere oplossingen mogen alleen met toestemming van de Operationeel Installatieverantwoordelijke worden toegepast.

Aanvullende bepalingen voor treinbeveiligingsinstallaties

Onderwerp en toepassingsgebied

Relatie met systeemveiligheid

Bij alle maatregelen die in ontwerp of gebruik worden genomen moeten de gevolgen voor zowel arbeidsveiligheid als systeemveiligheid worden beoordeeld. Voor de systeemveiligheid moet worden voldaan aan de eisen die in ProRail-richtlijn RLN60001 “Kaders voor het borgen van de veilige berijdbaarheid tijdens en na werkzaamheden” worden gesteld.

Relatie tot beschikbaarheid.

De verschillende delen van de treinbeveiligingsinstallatie werken niet op zich, maar zijn verbonden met naastliggende installaties. Het niet werken van een installatieonderdeel, door storing, door uitschakelen of door spanningsloos maken, zal daardoor vaak leiden tot een grote onttrekking van het spoorverkeer. Spanningsloos stellen zal daarom veelal in een (geplande) buitendienststelling plaatsvinden.

Gevaren en beheersmaatregelen

Deze paragraaf bevat een overzicht van de algemene gevaren en beheersmaatregelen in treinbeveiligingsinstallaties. Voor de leesbaarheid zijn eerst de toegestane maatregelen voor veilig werken beschreven en daarna de risico’s die behoren tot de gebruikte spanningen.

Relaiskasten en relaishuizen zijn in de regel elektrisch verbonden met andere relaiskasten en relaishuizen en met een grote verscheidenheid aan buitenobjecten, die niet allemaal tot de treinbeveiligingsinstallatie behoren. Denk aan spanningen via lijndraden, voedende secties vanuit een andere locatie, spanning afkomstig van het tractieretoursysteem en capacitieve en inductieve beïnvloeding (door externe hoogspanningskabels en/of installaties). Afschakelen van de spanning door het verwijderen van de zekeringen in een relaiskast, leidt daarom vrijwel nooit tot volledige spanningsloosheid in de betreffende kast. Bij het maken van het E-werkplan moet hier rekening mee worden gehouden.

Extra lage spanning

In treinbeveiligingsinstallaties mag onder spanning worden gewerkt aan installatiedelen gevoed door een extra lage spanning (zie paragraaf 3.2).

De spanningen die hoger zijn dan de grenzen van de extra lage spanning moeten worden uitgeschakeld (volgens paragraaf 6.2) of afgeschermd (volgens paragraaf 6.3). Als een kortsluiting tot een risicovolle vlamboog kan leiden, moeten maatregelen tegen kortsluiting worden genomen.

Veiligheidsmaatregelen

Afschermen

Tijdens werkzaamheden aan de treinbeveiligingsinstallatie kan het noodzakelijk zijn een deel van de afschermingsmaatregelen (tijdelijk) op te heffen. In dat geval dient de Werkverantwoordelijke te bepalen wat de veiligste werkwijze is en dienen passende veiligheidsmaatregelen te worden genomen.

Spanningsloos maken van de treinbeveiligingsinstallatie

Delen van beveiligingsinstallaties kunnen spanningsloos gemaakt worden door:

- het afschakelen van installatieautomaten;

- het verwijderen van smeltveiligheden;

- het uitnemen van contactstoppen;

- het openen van scheiders;

- het afschakelen van (werk)schakelaars.

Bij deze maatregelen is niet altijd sprake van het dubbel- of meerpolig afschakelen van de betrokken spanning(en). De installatie moet dan worden beschouwd als een onder spanning staande installatie. De Werkverantwoordelijke moet daarom aanvullende maatregelen voorschrijven

Het losnemen van draden of kabeladers als maatregel is voor het spanningsloos maken is niet toegestaan.

Het aanbrengen van tijdelijke verbindingen in de treinbeveiligingsinstallaties om spanningsloos werken mogelijk te maken is vanwege spoorwegveiligheid niet toegestaan. Het ten onrechte niet verwijderen van deze verbindingen na afloop van de werkzaamheden kan leiden tot ongewenst grote risico’s.

Aarden

Aarden is in treinbeveiligingsinstallaties niet toegestaan als veiligheidsmaatregel.

Treinbeveiligingsinstallaties zijn veelal opgebouwd als niet-geaard IT-stelsel. Het gebruik van een aarding in deze stelsels kan leiden tot extra gevaar vanwege reeds aanwezige onbedoelde isolatiefout(en) naar aarde en is daarom NIET toegestaan.

Het verbinden met aarde kan leiden tot overbrugging van voorwaarden in de treinbeveiligingsinstallatie met consequenties voor de veilige berijdbaarheid en de beschikbaarheid voor trein-, weg- en/of scheepvaartverkeer.

Via de aarding kan de treinbeveiligingsinstallatie contact maken met ongewenste externe spanningsbronnen. Uit het verleden zijn gevallen bekend waarin door verbindingen met aarde tractieretourstroom door de treinbeveiligingsinstallatie heeft gelopen.

Op deze regel zijn twee uitzonderingen.

In sommige treinbeveiligingsinstallaties kan aarden wél toegestaan of voorgeschreven zijn als veiligheidsmaatregel. Dit is dan expliciet verwoord in de bedrijfsvoorschriften van ProRail en als zodanig opgenomen in de betreffende Vwi.

Kabels die niet verbonden zijn met de treinbeveiligingsinstallatie (en daarmee niet verbonden met de voeding) mogen worden vereffend en geaard om gevaarlijke inductiespanningen op de kabeladers te voorkomen (zie art 10.2.3)

Kortsluiten

Treinbeveiligingsinstallaties zijn vaak beperkt gezekerd en kunnen niet altijd worden kortgesloten zonder andere gevaren als brand-, smelt- en/of vlambooggevaar uit te sluiten.

Voor kortsluiten gelden altijd de volgende regels.

Er wordt geen kortsluiting aangebracht als met zekerheid vaststaat dat de delen van een elektrische installatie waaraan wordt gewerkt spanningsloos blijven. Kabels die niet verbonden zijn met de treinbeveiligingsinstallatie (en daarmee niet verbonden met de voeding) mogen worden kortgesloten.

De kortsluiting moet voldoen aan de eisen die in ProRail-richtlijn RLN60001, deel 6 (Regelingen voor het borgen van de veilige berijdbaarheid bij werkzaamheden / Tijdelijke voorzieningen) worden gesteld aan onderhoudsvoorzieningen.

Voorbeeld

Er hoeft geen kortsluiting te worden aangebracht als aan een buitenobject zoals een sein of wisselsteller wordt gewerkt en de scheidingsklemmen in het betrokken object zijn losgenomen. Als het object spanningsloos is gemaakt door het losnemen van de betrokken kabel in het relaishuis of de relaiskast, mogen de kabeladers onderling worden kortgesloten en dient een aarding te worden aangebracht.

Opmerking

Het simuleren van spoorbezetting door het kortsluiten van een spoorstroomloop (als maatregel tegen aanrijdgevaar of ten behoeve van meten, instellen en beproeven) valt niet onder deze definitie van kortsluiten.

Gebruik van de functionaliteit van de treinbeveiligingsinstallatie

Door de hoge eisen die worden gesteld aan de systeemveiligheid van de installatie, mogen delen van de treinbeveiligingsinstallatie spanningsloos worden gemaakt door het verhinderen van sturingen. Deze verhinderingen moeten dan wel zijn aangebracht in de installatie zelf. Deze verhindering moet opgenomen zijn in de betreffende Vwi.

Spanningen, stromen en risico’s

De hieronder genoemde spanningen komen algemeen in de treinbeveiligingsinstallatie voor. Naast deze spanningen kunnen ook nog andere, systeemspecifieke spanningen voorkomen. Er dient rekening te worden gehouden met alle spanningen die in elkaars nabijheid aanwezig zijn.

Hieronder volgt een niet-limitatieve opsomming van de verschillende gebruikte spanningen in de treinbeveiligingsinstallatie en een beschrijving ervan.

B12/N12- en B24/N24

Dit zijn een 12V- resp. 24V-gelijkspanning, die algemeen in de treinbeveiligingsinstallatie gebruikt worden. Van deze spanning kunnen spanningen afgeleid zijn voor speciale doeleinden.

BB14/BN14

Dit is een 14V-gelijkspanning, die wordt toegepast in overweginstallaties. De BB14/BN14-voedingsspanning wordt altijd gemaakt met een trafo/gelijkrichter of laadgelijkrichter. De spanning wordt gebufferd met een batterij.

B136/N136

Dit is een 136V-gelijkspanning, die wordt toegepast in de wisselsturing. Deze spanning wordt vanuit de EV-installatie aangeboden uit een 136V-gelijkrichter, al dan niet gebufferd met batterijen en (in een beperkt aantal gevallen) een extra condensatorunit. In bepaalde gevallen komt deze spanning ook voor in relaiskasten (lokale wisselsturing).

BX110/NX110

Dit is een 50 Hz of 75Hz wisselspanning, die vrij algemeen wordt gebruikt in treinbeveiligingsinstallaties. De 75Hz-voeding wordt vanuit de EV-installatie aangeboden en wordt in de EV-installatie gezekerd. De 50Hz-voeding kan op soortgelijke wijze worden aangeboden vanuit de EV-installatie of wordt betrokken van het energiebedrijf.

230V en 400V

In een aantal treinbeveilgingsinstallatie wordt gebruik gemaakt van 230V en/of 400V wisselspanning. Dit betreft onder andere de voeding t.b.v. bepaalde wisselsturingen en spoorstroomlopen zoals Jade-1 en TCM100.

60V-DC

Bepaalde assentelsystemen werken met een 60V DC voedingsspanning. In de installatie kunnen ook omvormers voorkomen die DC spanningen van 120V DC produceren.

Laagfrequente spoorstroomlopen

Laagfrequente spoorstroomlopen worden gevoed met een BX/NX110-wisselspanning, maar kennen extra risico’s:

delen van dubbelbenig geïsoleerde laagfrequente spoorstroomlopen vormen in elektrische zin een afgestemde kring, waarin de spanning, afhankelijk van de eigenschappen van de spoorsectie, kan worden opgeslingerd tussen 300V en 1200V wisselspanning;

de spoorstroomloop is verbonden met het retourcircuit van de tractie-energievoorziening.

Als een dubbelbenige spoorstroomloop wordt uitgeschakeld, is geen sprake meer van een opgeslingerde spanning. Als uitschakelen niet mogelijk is, treft de Werkverantwoordelijke maatregelen waardoor tenminste de spanning niet meer opgeslingerd wordt. Op dat moment gelden de regels voor onder spanning werken. Bij meten en instellen van de spoorstroomloop mag de opgeslingerde spanning aanwezig zijn als daarbij maatregelen tegen aanraakgevaar worden getroffen.

Spoorstroomlopen zijn een samenstel van objecten die onder meerdere technische vakgebieden vallen: naast de schakeling in de relaiskast behoren ook de spoorstaven, ES-lassen, kabelverbindingen in het spoor en railspoelen tot de spoorstroomloop. Behoudens meten, instellen en beproeven dient bij werkzaamheden aan spoorstroomlopen altijd spanningsloos te worden gewerkt. Bij werkzaamheden aan onderdelen die met de spoorstaaf zijn verbonden dienen de voorgeschreven procedures gevolgd worden om gevaar door onderbreking van de retourstroom in het retourcircuit uit te sluiten; zie hiervoor het Voorschrift Veilig Werken Hoogspanningsinstallaties (Vvw-hs). De Werkverantwoordelijke Laagspanning stemt dit af met de Werkverantwoordelijke Hoogspanning om een veilige werkplek in te richten.

Niet-geïsoleerde delen

In veel installaties zijn niet-geïsoleerde delen aanwezig, meestal in de vorm van schroefverbindingen (moer op draadeind. Voorbeelden hiervan zijn de z.g. Amerikaanse klemmen op de klemmenstrook.

In een aantal gevallen kunnen deze voorzien zijn van rode doppen om gevaarlijke spanningen aan te duiden. Er dient echter nadrukkelijk rekening mee te worden gehouden dat ook op klemmen zonder rode dop een gevaarlijke spanning aanwezig kan zijn. Niet-geïsoleerde delen kunnen zijn afgeschermd met kapjes of plaatjes. Als deze tijdens werkzaamheden worden verwijderd, moeten ze direct na afloop van de werkzaamheden worden teruggeplaatst.

Ingestoken terminals in een B-relais plugboard en in een fastonblok mogen worden beschouwd als aanraakveilig.

Overige uitgangspunten

Inspecties, metingen en keuringen

Inspecties die in de ProRail-voorschriften van Treinbeveiliging zijn opgenomen dienen voor het borgen van de treinveiligheid en van de elektrische veiligheid. Waar voor installaties of installatiedelen geen inspectievoorschriften zijn opgesteld, zorgt de Operationeel Installatieverantwoordelijke dat er een inspectie wordt uitgevoerd.

Projecten

Voor ontwerpen, installeren en in bedrijf stellen van een elektrisch veilige installatie moet worden gewerkt volgens de bedrijfsvoorschriften van ProRail. De procedurele afhandeling van projecten borgt het opleveren van een veilige installatie.

Documentatie seintechnische installatie

De treinbeveiligingsinstallatie is in het seinwezeninstallatiedossier (SWID) en het seinwezenoverzichtsdossier (SWOD) gedocumenteerd. Deze zijn in beheer bij ProRail.

- Bijlage A

- Procedure voor het aanwijzen van personen

- Personen moeten worden aangewezen door of namens de hoogst verantwoordelijke in de organisatie voor de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet.

- Voordat een persoon kan worden aangewezen als Vakbekwaam Persoon, Installatieverantwoordelijke of Werkverantwoordelijke, moet zijn werkgever de volgende criteria toetsen:

Bezit de aan te wijzen persoon voldoende kennis van elektriciteit?

Heeft de aan te wijzen persoon voldoende ervaring met de door hem of onder zijn leiding uit te voeren elektrotechnische werkzaamheden?

Heeft de aan te wijzen persoon voldoende:

inzicht in de installatie waaraan gewerkt moet worden;

inzicht in de bedrijfsvoering en;

praktische ervaring met die werkzaamheden?

Heeft de aan te wijzen persoon voldoende inzicht in mogelijke gevaren die kunnen optreden tijdens werkzaamheden en in de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen?

Heeft de aan te wijzen persoon voldoende vaardigheid om te allen tijde te onderkennen of het veilig is om de werkzaamheden voort te zetten?

Bezit de aan te wijzen persoon, als nodig voor de functie, voldoende leidinggevende capaciteiten?

Kan de aan te wijzen persoon beschikken over de juiste gereedschappen, hulpmiddelen en (persoonlijke) beschermingsmiddelen?

Gelden er beperkingen ten aanzien van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals die voor de betreffende functie in dit Vvw-ls zijn beschreven?

Is de aan te wijzen persoon bekend met het Vvw-ls?

- Voordat een persoon kan worden aangewezen als Voldoende Onderricht Persoon moet zijn werkgever de volgende criteria toetsen:

Welke met name genoemde werkzaamheden mag de aan te wijzen persoon uitvoeren?

Aan welke installaties of delen van installaties mag de aan te wijzen persoon werkzaamheden uitvoeren?

In welke ruimten mag de aan te wijzen persoon werkzaamheden verrichten?

Heeft de aan te wijzen persoon voldoende inzicht in mogelijke gevaren die kunnen optreden tijdens werkzaamheden en in de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen?

- Nadat alle criteria zijn getoetst kan de persoon worden aangewezen. De aanwijzing moet schriftelijk geschieden.

- De persoon die aanwijst moet zich ervan vergewissen dat de persoon die wordt aangewezen aan de voorwaarden voldoet. Ook de persoon die wordt aangewezen moet overtuigd zijn dat hij aan de voorwaarden voldoet en dat hij de noodzakelijke bevoegdheden, juiste gereedschappen, arbeidsmiddelen en (persoonlijke) beschermingsmiddelen ter beschikking heeft gekregen.

- Het aanwijzingsdocument moet ten minste de volgende punten bevatten:

De naam en het personeelsnummer van de persoon.

De functie van de persoon binnen het bedrijf.

De ingangsdatum en de einddatum van de aanwijzing.

De functie(s) waarvoor de persoon wordt aangewezen, inclusief de bijbehorende (beperkingen van) verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Voor welke installatie(s) of delen van installatie(s) de persoon wordt aangewezen.

De plaats en datum van de aanwijzing.

De naam en de functie van de persoon die aanwijst.

De handtekening van de persoon die aanwijst en de handtekening van de persoon die wordt aangewezen.

- De aan te wijzen persoon dient het aanwijzingsformulier te ondertekenen en verklaart hiermee:

akkoord te gaan met de aanwijzing;

te voldoen aan de aan de veiligheidsfunctionaris gestelde eisen;

op de hoogte te zijn van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die de veiligheidsfunctionaris heeft;

deze taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden te kunnen dragen.

- De werkgever is verplicht de aangewezen personen periodiek te toetsen op kennis, houding en gedrag.

- Bijlage B

- Normatieve verwijzingen

| EN 50110-1:2023 | Operation of electrical installations - Part 1: General requirements |
| --- | --- |
| EN-IEC 60529:1992/A2:2013/C1:2019 | Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) |
| NEN 1010:2020+C1:2024 | Elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks |
| EN-IEC 61111:2009 | Live working - Electrical insulating matting |
| EN-IEC 62819:2023 | Live working - Eye, face and head protectors against the effects of electric arc - Performance requirements and test methods |
| EN-IEC 61482:2015 | Live working - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc |
| EN-IEC 60903:2003/C2:2005 | Live working - Gloves of insulating material |
| EN 50286:2025 | Electrical insulating protective clothing for low-voltage installation |
| EN 50321:2018/C1:2018 | Live working - Footwear for electrical protection |
| EN-IEC 61482:2020 | Live working - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc |
| EN-IEC 61112:2009 | Live working - Electrical insulating blankets |
| EN-IEC 60900-5:2018/C2:2020 | Live working - Hand tools for use up to 1 000 V AC and 1 500 V DC |
| EN-IEC 61243-3:2014 | Live working - Voltage detectors - Part 3: Two-pole low-voltage type |
| EN-IEC 61230:2008 | Live working - Portable equipment for earthing or earthing and short-circuiting |
| GS-ET 29 | Prüfung und Zertifizierung von Elektriker-Gesichtsschutz |